## Slide 1: 第6章 微机远动通信规约
6.1 微机远动常用规约的特点
6.2 远动中信息的帧格式
6.3 微机远动的循环式远动规约简介
6.4 问答式远动规约介绍

## Slide 2: 本章学习目标
l 微机远动的三种通信规约的特点
l 微机远动循环式通信规约格式
l 重点了解问答式远动规约的报文格式及特点
返回本章首页

## Slide 3: 6.1 微机远动常用规约的特点
6.1.1 问答式规约
6.1.2 循环式规约
6.1.3 对等方式规约
返回本章首页

## Slide 4: 6.1.1 问答式规约
问答式规约的特点是：
（1）RTU有问必答，当RTU收到主机查询命令后，必须在规定的时间内应答，否则视为本次通信失败。
（2）RTU无问不答，当RTU未收到主机查询命令时，绝对不允许主动上报信

## Slide 5
1．问答式规约的优点
应答式规约的优点有：
（1）应答式规约允许多台RTU以共线的方式共用一个通道，这样有助于节省通道，提高通道占用率。对于区域工作站和为数众多的RTU通信的情形，这种方式是很合适的。
（2）应答式规约采用变化信息传送策略，从而大大压缩了数据块的长度，提高了数据传送速度。
（3）应答式规约既可以采用全双工通道，也可以采用半双工的通道，既可以采用点对点方式，又可以采用一点多址或环形结构，因此通道适应性强。

## Slide 6
2．应答式规约的缺点
应答式规约的不足表现为：
（1）由于不允许主动上报，应答式规约对事故的响应速度慢，尤其是当通道的传输速率较低的情形（如采用配电线载波通信时），这个问题会更突出。
（2）由于采用变化信息传送策略，应答式规约对通道的要求较高，因为一次通信失败会带来比较大的损失。
（3）应答式规约往往来用整帧校验的方式。
（4）SCl801规约的容量较小，Modbus规约的对时间隔太短，这些不足均给使用带来较大困难。
（5）应答式规约一般仅允许多个从站和一个主站间进行数据传输。
返回本节

## Slide 7: 6.1.2 循环式规约
1．循环式规约的特点
2．循环式规约的优点
3．循环式规约的缺点
返回本节

## Slide 8: 6.1.3 对等方式规约
DNP3.0规约的特点和优越性有：
（1）DNP3.0规约是一种分布式网络协议，适用于要求高度安全、中等速率和中等吞吐量的数据通信领域。
（2）DNP3.0规约以IEC870-5标准为基础，该规约非常灵活，满足目前和未来发展的要求，且与硬件结构无关。
（3）DNP3.0规约采用网络通信方式。
（4）DNP3.0规约支持点对点、一点多址、多点多址和对等的通信方式。

## Slide 9
（5）DNP3.0规约支持问答式和自动上报数据传输方式。
（6）DNP3.0规约支持通信冲突碰撞避免／检测方式，能保证数据传输的可靠性。
（7）DNP3.0规约支持传送带时标的量，尤其有利于配电自动化系统采集分时电度值和分析事故原因。
（8）灵活采取适当的扫描方式，DNP3.0规约可以在一定程度上实现实时优先级。
返回本节

## Slide 10: 6.2 远动中信息的帧格式
对于远动帧格式的安排要考虑的基本问题有如下几点：
（1）明确区分一帧的首尾，如设置帧分界符、帧的开始标志、帧长信息和帧的结束标志等。
（2）标明源站或目的地址。
（3）明确各种命令/响应帧的功用，规定相应的功能代码。
（4）采用抗干扰保护，确定发生差错后的重发以及防止帧丢失或重复的措施。
（5）保证用户数据的透明性，对用户数据应不加限制。
（6）根据接收站的缓冲器容量，为避免接收的数据过量而造成溢出，设置数据流控制。
（7）规定信息的数据格式。
（8）减少无效信息，提高传输效率。
返回本章首页

## Slide 11: 6.3 微机远动的循环式远动规约简介
图6.2 帧格式
图6.3 控制字结构
图6.4 控制字节
返回本章首页

## Slide 12
表6.1 帧类别代码

## Slide 13
图6.5 信息字结构

## Slide 14
表6.2 功能码代码
返回本节

## Slide 15: 6.4 问答式远动规约介绍
6.4.1 总则
6.4.2 由主站至RTU的几种报文类型及格式简介
6.4.3 RTU至主站的几种报文类型及格式简介
6.4.4 模块数据格式
返回本章首页

## Slide 16: 6.4.1 总则
本规约适用于主站（或称调度端）与一个或多个远方数据终端（英文为Remote Terminal Unit，缩写RTU，或称厂站端）进行通信。通道结构可以是：点对点、星形、分支线和环形等双工和半双工。信息传输为异步方式。报文内容是以字节（8位）为单元，附加启动位和停止位，但不带奇偶校验位，在信道中传送顺序如图6.6所示。
图6.6 信道中传送顺序

## Slide 17
报文格式按其校验码不同分为三种类型：
1．以HDLC-CRC位校验码的格式
这个格式是本规约最主要的格式，用得较多，其格式如图6.7所示。
图6.7 以HDLC-CRC为校验码的格式

## Slide 18: 几个主要的概念说明
（1）RTU地址：用来区别各厂站，一般一个厂站用一个RTU地址，若厂站容量特别大，也可以多占用RTU地址，地址范围为00—FEH（0～254），可任意选用。
（2）报文类型：用来说明报文的不同内容或类型，规定不同码代表不同类型的报文。
（3）数据长度：用来说明本报文数据取的大小，即所传送的数据总字节数N。

## Slide 19
（4）类别标志：指RTU数据或信息依其不同扫描周期划分为0，1，2，3，4，5，6，7类，b0位为1表示类别0有效，b7位为1表示类别7有效，其余类推。
（5）校验码
校验码采用国际标准化组织ISO制订的HDLC标准CRC校验码，其生成多项式为：
g1（x）=

## Slide 20
2. 以一个字节（位）为校验码的格式
这种格式仅仅用来向RTU传送询问报文和重复询问报文，格式如下图6.8所示。

## Slide 21
3．无校验码的格式
从RTU向主站端传送确认报文或否定确认报文不带校验码，这是因为这两报文本身不带什么重要数据，主站端处于等待确认或否定确认报文中的一个，只需核对RTU地址即可，其格式如下图6.9所示。
返回本节

## Slide 22: 6.4.2 由主站至RTU的几种报文类型及格式简介
1．复位RTU（报文类型码01H）
2. 召唤故障模块（报文类型码=0H）
3．停止RTU扫描（07H）
4．类别更新（0BH）
5．设置时钟（0CH）
6．数据召唤报文（0DH）

## Slide 23
7．诊断报文（1DH）
8．召唤事件记录（时标）（0FH）
9．设置数据区最大长度（10H）
10．时钟同步（14H）
11．重复询问（1AH）
12．带返送校核遥控（1EH）

## Slide 24: 1．复位RTU（报文类型码01H）
（1）格式。格式如右图6.10所示。
（2）功能。
1）此命令使得RTU重新启动程序。
2）使RTU的数据库初始化。
3）用来确认RTU的电源合闸报文。
（3）可能回答的报文类型
1）确认（报文类型码=06H），表示RTU正确接收。
2）否定确认（报文类型码=15H），表示RTU没有正确接收。

## Slide 25
2. 召唤故障模块（报文类型码=0H）
图6.11 召唤故障模块报文格式
3．停止RTU扫描（07H）
图6.12 停止RTU扫描报文格式

## Slide 26
4．类别更新（0BH）
图6.13 类别更新格式
5．设置时钟（0CH）
图6.14 设置时钟报文格式

## Slide 27
6．数据召唤报文（0DH）
图6.15 数据召唤报文报文格式
7．诊断报文（1DH）
图6.16 诊断报文格式

## Slide 28
8．召唤事件记录（时标）（0FH）
图6.17 召唤事件记录报文格式
9．设置数据区最大长度（10H）
图6.18 设置数据区最大长度报文格式

## Slide 29
10．时钟同步（14H）
图6.19 时钟同步报文格式
11．重复询问（1AH）
图6.20 重复询问报文格式

## Slide 30
12．带返送校核遥控（1EH）
图6.21 带返送校核遥控报文格式
图6.22 返送校核报文格式
返回本节

## Slide 31: 6.4.3 RTU至主站的几种报文类型及格式简介
1．确认（06H）
（1）格式。
格式如右图6.23所示。
（2）功能。
1）回答类别询问（05H）的应答信号（当询问的类别没有变化数据时）。
2）回答那些不需要从RTU得到特殊的信息的报文命令的应答信号。

## Slide 32
2．诊断报文（0EH）
（1）格式。
格式如图6.24所示。
（2）功能。
与RTU至主站的诊断报文（0EH）相同。
（3）用以回答主站发送的诊断报文（0EH）。
图6.24 诊断报文格式

## Slide 33
3．报告事件记录（时标）出现（17H）
（1）格式。
格式如下图6.25所示。
（2）功能。
当主站向RTU发送数据类别询问时，RTU主动向主站报告有时间记录数据，第8类别数据有变化，随即主站向RTU发送询问第8类别数据的报文，RTU随机报告时标数据出现的报文，并报告上一次读区数据I/O模块地址，主站即向RTU具体详细询问第8类变化的数据。
（3）回答主站类别询问的报文（05H）或重复询问报文（1AH）。

## Slide 34
4．模块状态变化（18H）
图6.26 模块状态变化报文格式
5．回答类别询问（1BH）
图6.27 回答类别询问报文格式

## Slide 35
6．回答数据召唤（1CH）
图6.28 回答数据召唤报文格式
返回本节

## Slide 36: 6.4.4 模块数据格式
在RTU向主站报告的报文是回答类别询问报文（1BH）和回答数据召唤报文（1CH）时，一般数据区以一个I/O模块地址开始，此模块地址为5位，此字节的第5、第6位为模块类型；接着是一个字标志，字标志中某一位置1，表示相应字有数据，若为0，表示相应字无数据；数据传送顺序按0～7的顺序进行，模块地址，字标志，数据字可重复。
返回本节

## Slide 37: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映