## Slide 1: 第7章 遥测量的测量
7.1 直流采样和交流采样
7.2 变送器
7.3 电度量采集
7.4 A/D和D/A转换器
7.5 遥测量的标度变换
7.6 电量的计算

## Slide 2: 本章学习目标
 了解直流采样与交流采样的区别及各自的优缺点
 了解并掌握变送器的类型及工作原理
 了解并掌握交流电压变送器与交流电流变送器的工作原理及异同点
 了解并掌握功率变送器的结构与原理
返回本章首页

## Slide 3
 了解并掌握功率电度量的原理及计算
 了解并掌握A/D与D/A转换器的原理及分类
 了解标度变换的内容
 了解并掌握A/D与微机的接口技术
 了解并掌握D/A与微机的接口技术
 了解变送器BS系列

## Slide 4: 7.1 直流采样和交流采样
7.1.1 直流采样
7.1.2 采用变送器的直流采样系统存在如下问题
7.1.3 交流采样
返回本章首页

## Slide 5: 7.1.1 直流采样
通常将采用变送器进行的采样称为直流采样。变送器的作用为：
（1）将强信号（一般为交流100V，5A）转化为适合于计算机和仪表使用的弱信号（一般为直流±5V，1mA）。
（2）将交流信号转化为直流信号。
（3）从瞬时信号获得有效值。
（4）确保输出直流量与输入测量量之间满足线性关系。
（5）实现输入与输出隔离。
返回本节

## Slide 6: 7.1.2 采用变送器的直流采样系统存在如下问题：
（1）遥测数据的准确性受变送器稳定性的影响，变送器出现不正常的情况时有发生，这样就影响了遥测准确性。
（2）遥测数据的实时性受变送器响应速度的影响。
（3）变送器的维护工作量比较大。
（4）对于变电站来说，需要大量的变送器，增加了工程造价和占地面积。
返回本节

## Slide 7: 7.1.3 交流采样
不经过变送器，按一定规律直接采样交流量并加以处理，计算出电压、电流有效值以及有功、无功功率的方法称为交流采样。
图7.1 含采样保持器的交流采样电路
返回本节

## Slide 8: 7.2 变送器
7.2.1 BS系列电量变送器（仪）介绍
7.2.2 交流电流、电压变送器
7.2.3 功率变送器
返回本章首页

## Slide 9: 7.2.1 BS系列电量变送器（仪）介绍
1．BS系列电量变送器（仪）特点
（1）使用安全，不必担心TA开路与TV短路。
（2）线性好，线性范围宽（0~120%），0.5级产品基本误差优于0.4%，0.2级优于0.15%。
（3）温度特性好，-10º~+55ºC可靠工作，-20º~+60ºC不损坏。
（4）绝缘性好，耐高压，工作稳定性好。
（5）密闭性好，抗潮湿，能在相对湿度95%下工作。
（6）输入功耗小于0.25VA，辅助供电功耗小于3VA。

## Slide 10
2．BS系列电量变送器（仪）分类
BS系列变送器（仪）各系列产品间的区别主要在于结构、外形和安装方式等方面，不同系列同功能变送器内部测量电路完全一样，相同精度等级的技术指标也基本相同。S系列有数字屏显示一次回路实测值，因此又称为变送仪。
BS系列变送器（仪）型号由系列代号、功能代号和脚标三部分组成。

## Slide 11
表7.1 脚标含义

## Slide 12
表7.2 功能代号含义
返回本节

## Slide 13: 7.2.2 交流电流、电压变送器
1．交流电流变送器
交流电流变送器的主要任务就是将交流电流（由电流互感器次边送来）变换成额定值为5V的直流电压，然后送往远动装置的遥测编码环节，以便统一进行编码，原理接线图如下图7.3所示。

## Slide 14
2．交流电压变送器
交流电压变送器的主要任务就是将交流电压（由电压互感器次级送来的）变换成额定值为5V的直流电压，原理接线图如下图7.4所示。
返回本节

## Slide 15: 7.2.3 功率变送器
功率变送器是用来测量工频电路中的有功和无功功率，把被测电功率变换成和它成线性关系的直流电压，每个功率测量部件为一个时间差值乘法器，它由磁饱和振荡器、恒流电路、桥式开关电路、电压互感器以及电流互感器等组成。图7.5为单相功率变送器原理图。

## Slide 16
1．单相功率测量原理
以图7.6所示的桥式开关电路方案来说明单相功率测量原理。桥式开关S1、和S2、以一定的顺序轮流接通和断开。S1和接通S2和断开，电流I流经仪表A，方向自左向右，延续时间T1后转为S1和断开，S2和接通，于是流经A的电流改变方向，成为自右向左，延续T2时间后又转为S1和接通，S2和断开，如此不断循环，周期为T=T1+T2。流过仪表的电流ia波形如图7.7所示。

## Slide 17
图7.6 桥式开关电路
图7.7 桥式开关电路波形图

## Slide 18
图7.8 电压改变极性情况

## Slide 19
2．三相功率的测量
测量三相三线有功功率时，通常采用二瓦法。在三相三线制的系统中，如果电压对称，负荷平衡，用二瓦法也能测量三相无功功率。如图7.9所示。图中瓦特表W1的电流线圈接IA，其电压线圈接UBC；瓦特表W2的电流线圈接IC，其电压线圈接UAB。

## Slide 20
（a）接线图
    （b）相量图
（b）相量图
图7.9 采用两瓦特计法测量三相三线制无功功率

## Slide 21
对于采用三相四线制的情形（即中性点接地系统），应采用三瓦特计法测量有功功率P为：
三相功率的变送器通常是将两个单相功率测量部件安装在一个装置内，用二元件法来测量三相功率的。图7.10为三相功率变送器原理框图。

## Slide 22
图7.10 三相功率变送器原理框图
返回本节

## Slide 23: 7.3 电度量采集
1．电度测量原理
电度为一段时间瞬时功率之和，即在一定时间长度内对功率进行积分，由有功、无功功率总和部分得到的直流输出电压是与功率成线性比例且代表功率大小的瞬时值，故只需把此电流输出电压V0变成高度线性比例的脉冲频率，对此脉冲计数，即V0对时间的积分就可以得到电度值。
返回本章首页

## Slide 24
2．采用脉冲电度表测量电度信息的缺陷
（1）丢脉冲问题。
（2）电磁干扰问题。
上述两个问题导致脉冲计数误差较大，有时偏高，有时偏低，而且无规律性，无法用软件修正。这是目前大多数SCADA系统中电度不能实用化的重要原因之一。另外，还有电度表底值问题。
返回本节

## Slide 25: 7.4 A/D和D/A转换器
7.4.1 A/D转换器
7.4.2 模拟量输出通道的结构形式
7.4.3 D/A转换器
7.4.4 D/A转换器的接口技术
返回本章首页

## Slide 26: 遥测采集的输入通道如图7.11所示。它由以下几部分组成：
1．模拟信号多路转换器
2．数据放大器
3．采样－保持器，简称S/H
4．A/D转换器
5．输入/输出接口

## Slide 27
图7.11 模拟量输入通道的组成

## Slide 28: 7.4.1 A/D转换器
1. A/D转换器的分类
（1）直接比较型A/D转换器。
（2）间接比较型A/D转换器。
（3）AD650转换器。

## Slide 29
将模拟量转换为数字量（通常为二进制数字）的设备称为A/D转换器，也称编码器。编码调制技术在通讯测量、遥控遥测系统中得到日益广泛的应用，有许多不同类型，按其工作原理可分为两大类：直接比较型和间接比较型。其分类如图7.12所示。
图7.12 A/D转换器分类图

## Slide 30
（b）单极性接线方式
图7.13 A/D650电路原理及接线方式

## Slide 31
表7.3 一些典型参数

## Slide 32
2．A/D转换器与微机的接口技术
A/D转换器与微机接口的主要任务硬件连接及控制程序设计。由于A/D转换器类型多，结构复杂，数据输出形式及控制手段各异，因此与微机的连接方法也是多样的，必须根据系统的要求进行设计，尤其要了解A/D的应用特性和时序要求.A/D转换器的引出线从使用的角度出发，主要包括:数据输出线、选通及状态控制线、基准电源线及模拟输入信号线。在与微机的接口中，所关心的是前两种信号线。因此A/D转换器与微机的接口技术主要解决以下四个方面的问题:

## Slide 33
（1）数据输出线的连接方式。
（2）选通信号、启动转换及读出控制信号的连接方法。
（3）电源和地线的处理。
（4）与微机信息传递的方法。
返回本节

## Slide 34: 7.4.2 模拟量输出通道的结构形式
1．多通道共享一个D/A转换器
2．多路D/A输出的形式
3．多通道同时进行D/A转换的形式

## Slide 35: 1．多通道共享一个D/A转换器
图7.14 多输出共享一个D/A的结构形式

## Slide 36: 2．多路D/A输出的形式
图7.15 多路D/A的结构形式

## Slide 37: 3．多通道同时进行D/A转换的形式
图7.16 多通道同步输出系统结构
返回本节

## Slide 38: 7.4.3 D/A转换器
D/A转换器是将二进制数码转换成相应的模拟电压的部件，D/A转换器，既可作为YC系统中单独作用的部件，又可作为A/D转换器组成部分。
D/A转换器的工作原理
D/A（Digit to Analog）转换器的作用是将二进制的数字量转换为相应的模拟量。它的主要部件是电阻开关网络，主要网络形式为权电阻网络和R-2R“T形”电阻网络，下面介绍其基本的工作原理。

## Slide 39
运算放大器的输入电路可以是权电阻网络，如图7.17所示。
图7.17 权电阻输入网络

## Slide 40
图7.18是简化了的R-2R“T”形电阻网络原理图。由于这种电阻网络只用两种阻值组成，用集成工艺生产比较容易，精度也容易保证，因此应用比较广泛。
在图7.18中，各位开关的状态由数据锁存器的对应位所决定。
图7.18 R-2R“T”形电阻网络

## Slide 41
实际的D/A转换器的原理框图如图7.19所示。
图7.19 D/A转换器原理框图

## Slide 42
D/A转换器的输出形式有电压、电流两大类型，如图7.20所示。
（a）电压型
（b）电流型
图7.20 D/A转换器输出的两种形式

## Slide 43
在实际应用中，常选用电流输出型的芯片来实现电压输出。现介绍两种常用的电压输出的线路，如图7.21所示。
图（a）是反相电压输出，其输出电压U0=-IR；图（b）是同相电压输出，输出电压U0=IR（1+R2/R1）。
（a）反相输出
（b）同相输出
图7.21 电流型D/A连接成电压输出方式
返回本节

## Slide 44: 7.4.4 D/A转换器的接口技术
与A/D转换器相比，D/A转换器的接口技术相对简单一些，主要考虑三类信号：
①数字量输入。
②芯片控制信号的连接。
③模拟量输出形式及极性。
返回本节

## Slide 45: 7.5 遥测量的标度变换
在被控系统中有各种不同的遥测量，它们的数值不同，量纲相异，但是经过相应的变送器后，即变成统一的0～5V直流模拟电压送入远动装置，经过A/D转换器，变换成几位二进制数，为了解决用什么方法才能将遥测量的绝对值显示出来的问题，并能在接收端用同一数码显示器显示不同的遥测量值，就要乘以不同的系数。
返回本章首页

## Slide 46: 7.6 电量的计算
1．直流变换采样的电量计算
【例】采用电压变送器测量电网电压值，A／D转换器的转换精度12位，电网为30kV，今测得A/D值为0CF6H，计算其原电压值。
解：首先将所测值转换为十进制值。
0CF6H→0l10011110l10B→3318D
12位A/D转换的最大值为111111111111B，即0FFFH代表直流5V电压。
返回本章首页

## Slide 47
111111111111B转换为十进制为4095。根据A/D的线性关系有：
4095：3318=5V：x
x=3318×＝4.05V
变送器的直流5V代表交流侧30kV电压
则30kV：y=5：4.05
y=4.05×kV=24.3kV
这样经过标量计算后得被测电压值为24.3kV。
利用类似的方法可以计算l10kV的电流电压值。

## Slide 48
2．交流采样的电量计算
根据离散数据求出电量在互感器降压后的有效值，然后再经过一系列的标量计算得到原边电流、电压，并据此计算功率、功率因数等。由互感器传来的交流信号最大值为5V，电量测量一般不考虑高次谐波，采样频率根据采样定理可定为fs=600Hz，每周期12个采样点。A/D转换精度有8位、12位、14位，一般根据遥测采样精度最好选14位A/D转换器。
返回本节

## Slide 49: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映