## Slide 1: 第8章 微机监控与综合自动化
8.1 传统监控系统工作模式及其存在的问题
8.2 微机监控与综合自动化系统概述
8.3 模拟量输入、输出通道
8.4 开关量输入、输出通道与输入方式
8.5 变电所综合自动化系统举例
8.6 综合系统软件设计

## Slide 2: 本章学习目标
 变电所传统控制、监视与中央信号电路工作模式和存在的某些缺陷
 系统用以取代传统的二次接线系统与二次设备的意义
 微机远动与综合自动化的关系与作用
 综合自动化典型结构
 综合自动化中常用的输入/输出通道形式
 应用软件概况
返回本章首页

## Slide 3: 8.1 传统监控系统工作模式及其存在的问题
8.1.1 变电所信息流与传统监控系统工作模
8.1.2 现有监控系统存在的问题与缺陷
返回本章首页

## Slide 4: 8.1.1 变电所信息流与传统监控系统工作模式
变电所的二次接线系统与设备，由监控系统、继电保护和自动、远动（RTU）装置组成，它对一次系统各种信息进行采集、处理，并执行对系统设备的监视、控制、保护和调节，可统称为信息处理系统和功能实现环节，用以保证一次系统及其设备的安全、可靠运行。
变电所的信息流程，可用图8.1的局部主电路设备及其与信息处理系统之间的连接关系表示。

## Slide 5
图8.1 牵引变电所的两类信息流及信息流程示意图
返回本节

## Slide 6: 8.1.2 现有监控系统存在的问题与缺陷
（1）信息变换、检测依靠传统电磁测量仪表、继电器等模拟式设备，测量误差大、设备数量多。
（2）依靠人的感官和判断。人的感官对信息接受不可避免的会存在误差。
（3）信息传输方面，由于采用强电流信号直接传输，虽然抗干扰性能好，但其主要缺点是通道中功耗大，导致误差增大，传输距离有限（小于1km），且用作通道的控制电缆截面大、数量多，造成一次性投资增高。

## Slide 7
（4）二次系统无自检、存储记忆和复读功能，若元器件及仪表继电器本身损坏，不能及时发现、诊断和报警（对继电器保护危害更大），影响了系统可靠性。
（5）二次系统中二次设备间信息交换和通信功能差、信息资源无法综合利用、不能进行画面显示和集中监控，监控系统的整体功能不能发挥和体现。
返回本节

## Slide 8: 8.2 微机监控与综合自动化系统概述
8.2.1 微机监控与综合自动化发展简史
8.2.2 微机监控与综合自动化系统基本构成及其特点
8.2.3 微机监控与综合自动化系统类型
返回本章首页

## Slide 9: 8.2.1 微机监控与综合自动化发展简史
1977年日本三菱公司研制的以微处理机为基础的分布式控制、监测与保护多微机系统投入试运行，取代了全部传统的模拟式二次设备，首次实现了变电站全部数字化，并取得有益的技术经济效果，该系统于1980年交付商业应用。美、德、瑞典等国在同时期内也相继进行了变电站综合自动化（或称控制保护一体化）的大量研究和试验，至20世纪80年代中期微机变电站综合自动化技术逐步趋于实用，且功能日益完善。
我国于20世纪80年代中期首先在一些城市变电站和电力系统超高压变电站、发电厂引进国内外技术或国内研制的简单监控装置，取得成功运行经验。
返回本节

## Slide 10: 8.2.2 微机监控与综合自动化系统基本构成及其特点
在变电所中应用分布式多微机系统完成一次设备监视、控制，中央信号、数据采集、时间顺序记录和屏幕显示、打印等功能，一般称为微机监控系统。在微机监控系统的基础上，介入微机保护和自动装置（含远动RTU），承担整个变电所信息处理、与上层调度通信以及全部监控、中央信号和保护自动化的功能，这种一体化综合系统称为变电综合自动化系统。微机变电站综合自动化的基本构成如图8.2的框图所示。

## Slide 11
图8.2 变电站综合自动化系统构成框图

## Slide 12: 1．变电所综合自动化系统的确定原则
（1）由于采用信息传输的分时制，有效的利用通信联系在各功能模块间以及各功能模块与监控主机之间传送监控，保护公用数据信息和控制命令是经济、合理的，并可增强系统的整体功能。
（2）除特殊的电能测量精度、谐波测量精度与实时录波器对带宽要求比微机保护要求高，需另考虑数据采集系统外，多数情况下，保护功能模块的输入、输出通道，完全能满足监控功能的需要。
（3）为保证保护动作的可靠性，跳、合闸执行继电器应对保护和监控系统分别设置，以免由于频繁操作而影响保护正确动作。
（4）综合利用全系统的硬件冗余和通信手段，使控制、保护功能的配置灵活性增大，并增强后备功能（例如不同设备保护的互为后备）。

## Slide 13: 2．变电所综合自动化系统的基本特点
（1）综合自动化系统的信息流是数字量，取代了传统二次系统的模拟量信息。
（2）增强了变电站整体功能。
（3）设备操作、故障状态采用屏幕监视，值班人员面对大屏幕显示器进行变电站所有设备的全面监视与操作。
（4）运行管理智能化、自动化。
（5）综合自动化系统工作的可靠性、精确性大大提高
（6）经济上合理
（7）变电所的工作环境 的变化，决定必须采取有效的抗干扰、抗温度变化、抗震等措施 。
返回本节

## Slide 14: 8.2.3 微机监控与综合自动化系统类型
1．微机监控系统
2．微机变电所综合自动化系统
3．无人值班变电所微机综合自动化系统
返回本节

## Slide 15: 8.3 模拟量输入、输出通道
8.3.1 模拟量输入通道的一般构成与基本要
8.3.2 应用模/数转换器的采样方式
8.3.3 并行处理系统的VFC模拟量信号离散化与数字化（V-F电压-频率转换）
8.3.4 模拟量输出通道一般构成
返回本章首页

## Slide 16: 8.3.1 模拟量输入通道的一般构成与基本要求
1．电量变换器和传感器（如图8.3（a）所示。）
2．模拟信号预处理器
3．采样－保持器
4．多路转换器
5．模/数（A/D）转换器

## Slide 17
模拟量输入通道的典型结构如图8.3（a）、（b）所示，按照模拟信号性质的不同，它由电量变换器/传感器、模拟信号预处理装置、采样/保持器、多路转换器、模/数转换器（A/D）与并行接口电路构成。器中图（a）是电流、电压模拟量输入通道，图（b）是用作非电量传感器模拟信号的输入通道。
返回本节

## Slide 18: 8.3.2 应用模/数转换器的采样方式
1．异步采样和同步采样
2．多通道同时采样
3．多通道顺序采样

## Slide 19
图8.4 同时采样
图8.5 顺序采样
返回本节

## Slide 20: 8.3.3 并行处理系统的VFC模拟量信号离散化与数字化（V-F电压-频率转换）
对于有高速处理能力的多CPU并行处理系统模拟量信号的离散化（采样）与数字化，广泛地采用VFC电压-频率转换器和计数器来实现，其通道结构示意图如图8.6所示。
图8.6 采用VFC的模拟量输入多通道-----多CPU系统
返回本节

## Slide 21: 8.3.4 模拟量输出通道一般构成
1．数字量保持、每通道设有D/A转换器的方式
每路模拟量输出通道设有单独寄存器和D/A转换器，其原理结构图如图8.7所示。寄存器的作用是保存数字量控制信号。
图8.7 每通道设有D/A转换器，数字量保持方式的模拟量输出通道

## Slide 22
2．模拟量保持、共用D/A转换器的方式
该方式模拟量输出通道的原理结构图如图8.8所示。
微机输出的控制信息数字量在CPU控制下，按一定代码经接口电路送至共用D/A转换器转换成相应模拟量信号，经多路转换器依次传送到相应的通道，由模拟保持器保持当前值并输出给执行机构。
图8.8 共用D/A转换器，模拟量保持方式的模拟量输出通道
返回本节

## Slide 23: 8.4 开关量输入、输出通道与输入方式
8.4.1 开关量、脉冲量输入通道的基本构成
8.4.2 开关量信号输入方式及其工作原理
8.4.3 开关量输出通道
返回本章首页

## Slide 24: 8.4.1 开关量、脉冲量输入通道的基本构成
开关量、脉冲量输入通道的基本构成如图8.9所示。它由信号处理电路、输入寄存器或计数器、控制器单元与接口等组成。各主要组成器件的作用和原理简述如下：
1．信号处理电路
2．输入寄存器和计数器
3．控制单元

## Slide 25
图8.9 开关量、脉冲量输入通道的构成

## Slide 26
光电耦合式处理电路的主要器件是光电隔离器OI，它有发光二极管和光敏三极管组成，如8.10（a）。
继电器耦合式信号处理电路如图8.10（b）所示。当开关（接点）S断开时，继电器K线圈不通电，其接点断开，“非”门输入为高电平，输出u0为低电平；当开关（接点）S接通时，继电器励磁，其结果输出u0变为高电平。
图8.10 信号处理电路
返回本节

## Slide 27: 8.4.2 开关量信号输入方式及其工作原理
开关量信号输入方式一般区分为两种，即中断输入方式和开关量信号巡检扫查方式。
图8.11（a）是开关量输入通道分组编码输入方式的一种示例。其中64路开关量信号分为8组，每组8位由8个输入开关量构成一字节的输入数据。图中8组开关量的组号编码采用3位二进制码，依次为000-111号，它们分别由8个缓冲器（寄存器）接受各组输入信号。图中各组数字量D0—D7的每一位，都是相应的每路输入开关量信号经图8.9所示的信号处理电路变换得到的。

## Slide 28
图8.11 开关量输方式与工作原理（a）

## Slide 29
图8.11（b）是上述各组开关量信号输入巡检扫查程序和中断服务程序流程图。
图8.11 开关量输方式与工作原理(b)
返回本节

## Slide 30: 8.4.3 开关量输出通道
开关量输出通道传送的开关量信号，经转换和增大驱动能力后，用以控制断路器或开关的开、合，实现变压器组的自动启停和切换，以及控制电动机的启动或停止等。同时也送往监控主机，后者给出相应位置信号和音响报警信号，显示变电所的运行状态。因此，开关量输出通道是微机输入输出系统中很重要的组成部分。
开关量输出通道的基本构成如图8.12所示，它由并行接口、控制器单元、输出寄存器、驱动控制电路等器件构成。

## Slide 31
图8.12 开关量输出通道基本构成

## Slide 32
一种是光电隔离式驱动控制电路，如图8.13（a）所示，它输出的是电平信号；另一种是光电隔离与中间继电器（或干簧继电器）式驱动控制电路，它输出接点信号（称空接点），用以闭合断路器的跳（合）闸出口继电器回路，如图8.13（b）所示。图8.13（a）和（b）中设置反相器B及与非门A的目的，一方面因为并行口带负载能力有限，不足以驱动发光二极管，另一方面采用与非门后要同时满足两个条件才能使J动作，增加了抗干扰能力，对开关量输出电路，这是很重要的一种可靠性措施。

## Slide 33
图8.13 驱动控制电路
返回本节

## Slide 34: 8.5 变电所综合自动化系统举例
8.5.1 牵引变电所综合自动化系统典型结构形式与电路
8.5.2 牵引变电所综合自动化系统主要功能及其实现
8.5.3 系统硬件结构设计若干关键技术问题
返回本章首页

## Slide 35: 8.5.1 牵引变电所综合自动化系统典型结构形式与电路
牵引变电综合自动化系统的结构形式，在遵循分层、分布式硬件配置的原则下，根据变电所进线一次接线方式、进线数量与电压等级（220/110kV）、配电装置类型、馈线电压（50/25kV）与馈线（含备用）数量、主变压器容量与台数，其它被控设备数量、变电所重要程度、对监控功能和自动化完善程度的不同要求，以及是否为无人值班等情况，可区分为下列几种：
1．分布、分散式配置的综合自动化系统
2．分布式结构集中组屏的综合自动化系统

## Slide 36: 1．分布、分散式配置的综合自动化系统
图8.14 分布、分散式配置的综合自动化系统结构图

## Slide 37: 2．分布式结构集中组屏的综合自动化系统
这种形式的典型结构电路如图8.15①所示。该系统的监控主机和保护、数据采集各子系统的功能模块全部设置在主机控制室内，后者集中组屏。整个系统分为两层，第一层是模拟量、开关量与脉冲量数据采集处理机、控制处理集和各种微机保护子系统。
第二层是通信（前置）处理机和监控主机，通信处理机一方面通过调制解调器（modem）使主机与调度中心进行远方通信；另一方面，它又将第一层各子系统与监控主机之间实现通信（通过并行或串行接口）。第一、二层子系统和监控主机都挂在网络上，其传输介质采用双绞线或电缆。

## Slide 38
适用于变电所的网络总线有局域网（LAN）网络技术和BitBus（位总线）网络总线等。后者是以串行接口SIU、RUPI-44系列单片机为基础的串行位总线，由它可构成的局部网具有较高性能价格比、灵活可扩、使用方便等优点，且通行距离可达几公里。为此，可在BitBus总线上按需要连接管理终端和继电保护终端，如图8.15②所示，以适应附近供电管理部门（供电段）进行技术管理、监视；继电保护技术人员改变保护定值、进行二次系统检验和调整等技术工作的需要。

## Slide 39
图8.15 分散式结构集中组屏的综合自动化系统
返回本节

## Slide 40: 8.5.2 牵引变电所综合自动化系统主要功能及其实现
系统中有关全局性的功能，如全所监视、控制和远动信息传送接收等，均由上层的监控主机系统实现；有关变电所内的局部属性，则由下层的各功能模块子系统完成，现分别加以说明。
1．监控系统功能
2．微机保护、故障点测距与录波功能
3．远动功能
4．无功综合补偿自动控制与自动调压功能
5．系统在线自检与自诊断功能
返回本节

## Slide 41: 8.5.3 系统硬件结构设计若干关键技术问题
1．监控主机的配置形式及其工作方式
（1）热备旁待系统。
（2）暖备旁待系统。
2．综合自动化系统中对微机、CPU选型的一般要求
（1）关于微机、CPU的字长、存储容量与主频。
（2）指令系统功能完善程度。
（3）中断能力。
（4）寄存器结构和微机寻址方式。
（5）微机的系列化和抗强电磁干扰。

## Slide 42
1．监控主机的配置形式及其工作方式
对于可修复的单机系统的可靠性指标用可用度A0或平均无故障工作时间MTBF0表示，其定义分别为：
（1）热备旁待系统。
即一台主机工作。旁待主机处于“热备用”状态，它同时完成在线主机的工作，但不接入系统，即对系统不发生效用。它的可靠度或MTBF1与双机并联冗余系统相同。即：

## Slide 43
（2）暖备旁待系统。
一台主机工作，旁待主机承担部分在线任务，即处于轻载工作状态。此时根据工作主机与旁待主机在单位时间内可能工作状态及其状态转移分析，并设两主机的故障率分别为λ0和λ’，且λ0>λ’（轻载主机），则经数学运算得到暖备旁待系统的MTBF2为：

## Slide 44
两种双机冗余系统与网络总线的连接方式如图8.16所示，其中主机和前置处理机的连接一般采用固定连接方式（如实线连接），若需要增加灵活性和可靠性，可增加虚线所示的切换电路，但硬件设备和软件都相应复杂化。
图8.16 双机冗余监控主机连接电路
返回本节

## Slide 45: 8.6 综合系统软件设计
8.6.1 模拟量输入信号扫描处理与算法
8.6.2 开关量监视（扫查）与处理判断
8.6.3 开关设备控制与监视
8.6.4 应用软件系统组成及其基本设计方法概述
返回本章首页

## Slide 46: 8.6.1 模拟量输入信号扫描处理与算法
1．模拟量信号分类及其扫描、处理过程
（1）高电平的电流、电压信号，电平高达5—10V（稳态），变化速度相对较快，扫描周期一般为几分钟以内，它们用以监视电气参数和计算越限值。
（2）非电量模拟信号，如热电偶温度信号、压力信号等，为低电平（以毫伏计）信号，其变化较缓慢，相应的扫描周期比第一类更长（达几十分钟），它们用以监视越限参数值。

## Slide 47
图8.17 输入模拟量处理计算流程框图

## Slide 48
2．模拟量信号发送和接收软件举例
图8.18示出模拟量数据发送、接收（扫描）的主要程序框图。
其中图（b）为监控主机接收程序，它按模拟量信号的分组号、点号设定后，每次对每点模拟量发送地址码，并待模拟量采集子系统应答后，发送模拟量数据传送（扫描）命令，得到对方应答后，最后接收模拟量数据，依次循环至全部模拟量扫描一次完后结束。
图（a）为各个模拟量采集子系统处理机的发送程序，它由中断服务程序接收监控主机信息后发动，并进行各种判别。

## Slide 49
图8.18 数据发送与接收程序
返回本节

## Slide 50: 8.6.2 开关量监视（扫查）与处理判断
1．开关量跳变与跳变方向的处理判断
（1）开关量跳变逻辑判断。
（2）开关量跳变方向的逻辑判断。

## Slide 51
图8.19 开关量跳变方向逻辑判断

## Slide 52
2．开关量处理判断程序举例
图8.20 开关量处理判断程序
返回本节

## Slide 53: 8.6.3 开关设备控制与监视
开关设备的控制可由监控主机键盘集中控制，或由控制、保护模块处理机按钮控制完成跳、合闸。在监控主机控制时，由键盘输入操作命令，并生成相应的操作信息。
开关合闸或分闸操作执行完后，开关产生变位，反映开关状态的开关量信号（变位后），通过开关量输入通道输入至处理机，经监控主机巡检扫查和开关量处理判断程序的处理，并启动打印机、CRT显示器数出相应的开关操作、变位信息，运行人员根据此进行开关操作过程合开关状态的监视。
程序控制（一个命令控制一系列开关或变压器组）则是在上述单控基础上，由程序自动依次执行完成的。
返回本节

## Slide 54: 8.6.4 应用软件系统组成及其基本设计方法概述
1．监控系统应用软件组成
相对应的应用软件组成主要包括：模拟量巡测与数据处理程序，上下限值检查和越限报警程序，开关量巡检与处理程序。开关设备控制监视（含程序控制操作）程序，通信处理调度程序，CRT管理、画面生成、数据库管理程序，制表打印程序，自检程序，初始化程序以及任务调度管理程序等，如图8.21所示，其中初始化软件包括数据初始化、建立窗口等。

## Slide 55
图8.21 监控系统应用软件组成

## Slide 56
2．对监控系统应用软件的基本要求
（1）实时性好。
（2）灵活性和适应性强。
（3）可靠性高。
（4）检测与控制精度高。

## Slide 57
3．应用软件设计方法概述
（1）模块化设计方法。
（2）分层设计法。
（3）结构化程序设计法。
返回本节

## Slide 58: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映