## Slide 1: 第9章 微机远动系统的抗干扰措施
9.1 硬件抗干扰措施概述
9.2 软件的抗干扰设计
9.3 故障自动检测程序
9.4 远动装置的故障检测及诊断
9.5 数据滤波程序
9.6 变电站内的电磁兼容
9.7 变电站抗电磁干扰的措施

## Slide 2: 本章学习目标
 远动系统常采用的一些硬件抗干扰措施
 远动系统常采用的一些软件抗干扰措施
 程序判断滤波、中值滤波、算术平均滤波、一阶惯性滤波和复合数字滤波
 故障自动检测程序设计方法
 针对变电所的干扰分析方法及所采取的一些措施
返回本章首页

## Slide 3: 9.1 硬件抗干扰措施概述
1．供电系统的抗干扰措施
为了防止从电源系统窜入干扰，控制系统可采用如图所示的供电配置。
图中交流稳压器用来保证供电的稳定性，防止电源系统的过压与欠压；隔离变压器可采用屏蔽层隔离以减小分布电容，提高抗共模干扰的能力；低通滤波器滤去高频干扰，改善电源波形。
图9.1 抗干扰的供电配置
返回本章首页

## Slide 4
2．过程通道干扰及抗干扰措施
过程通道允许传输线的长度与计算机的主振频率有关，按照经验公式计算：1MHz的主振频率，允许信号传输距离为0.5m；当频率升至4MHz时，允许距离为0.3m。超出这个范围，即作长线处理。因此在过程通道中长线传输的干扰是主要干扰。为了保证长线传输的可靠性，主要措施有光电耦合、双绞线传输和阻抗匹配等。

## Slide 5
3．印刷电路板及电路的抗干扰设计
（1）关于地线的处理：
（2）电源线的处理：
（3）去耦电容的配置：
（4）其他：

## Slide 6
图9.2 采用RC电路减少干扰
返回本节

## Slide 7: 9.2 软件的抗干扰设计
1．干扰对测控系统的影响
（1）干扰使数据采集的误差加大。（2）干扰使输出控制误差加大。（3）数据受干扰发生变化。（4）干扰使程序运行失常。
2．提高采样信号信噪比的措施
3．软件冗余措施
4．设置自诊断程序
返回本章首页

## Slide 8: 9.3 故障自动检测程序
常用的自检程序如下：
1．防止程序运行失常的措施
2．RAM、ROM的自检程序
3．A/D、D/A转换器的自检程序
4．面板显示装置的检查
5．总线及插件自检
返回本章首页

## Slide 9
1．防止程序运行失常的措施
（1）监视CPU工作的定时计数器：
（2）设置软件陷阱：
2．RAM、ROM的自检程序
（1）ROM自检。
（2）RAM自检程序。

## Slide 10
检查ROM最常用的方法是采用校验和法。即在将程序写入ROM时，保留一个单元（一般是最后一个单元）不写程序码而写入校验字，使ROM的每一列（即字节的各位）具有奇数（或偶数个）1，从而使ROM的校验和为全1（或全0），如表9.1所示是8×8ROM，前面7个单元写入的是程序代码，最后一字节写入校验字11001010B，使最后的校验和为全1。校验程序则从ROM的第一个单元开始，按位相加，最后的校验和若与设置的全1（或全0）相等，则说明ROM内容正确，否则指示ROM出错，如图9.3所示。

## Slide 11
图9.3 ROM自检程序流程图

## Slide 12
表9.1 ROM自检原理表

## Slide 13
图9.4 RAM自检程序框图

## Slide 14
3．A/D、D/A转换器的自检程序
A/D和D/A转换器在微机控制系统中占有重要的地位，其转换精度直接影响着系统的控制运算精度。因此对它的检查，常看作正常运行操作的一部分，并周期性的进行。
4．面板显示装置的检查
面板显示装置的检查一般有两种形式。一种形式是让面板上的各显示器的所有字段都发光，然后再使所有字段都不发光，以检查显示器与其相应接口及功放电路是否均处于正常工作状态。当表明工作正常之后，按下任何一个按键装置均应脱离初始自检方式，给出某种正常工作的符号，进入其他工作状态。另一种形式是显示某些特征字符（一般是显示系统的名称或代号），几秒钟自动消失，进入其他初态或某种操作状态。显示自检程序如图9.5所示。

## Slide 15
图9.5 显示器自检程序流程图

## Slide 16
5．总线及插件自检
总线自检是检查经过缓冲器的总线（或称外部总线）。总线检查的目的是为了检查信息传递是否正确。通常微处理器的总线是通过缓冲器与各插件及I/O接口器件相连接的。由于总线没有记忆能力，检测总线时总要外加相应的锁存器保存总线信息（地址信息和数据线上的信息），这样只要对相应的锁存器执行一条输出指令，使地址线或数据线上的信息保存在锁存器中，然后再对该锁存器进行读入操作，即可将地址线或数据线的信息重新读入CPU。把读入的信息与原来输出的信息相比较，即可判断外部总线是否出现故障。
返回本节

## Slide 17: 9.4 远动装置的故障检测及诊断
1．RAM的故障检测
RAM可能出现的故障有：电源或控制线故障，某些存储单元固定为l或0，有的数据线固定为l或0；地址译码器故障，有的地址线固定为l或0等几种。从功能考虑，对BAM的主要要求是：所选中的地址正确，能读能写，数据正确，各单元互不影响。
远动装置在运行中要检查RAM时，为了保护RAM中原有的数据，应先将它读出保存，待检查结束后再恢复。这种检查可以查出上述RAM故障的前三项，但对于地址线或地址译码器的故障无能为力。
返回本章首页

## Slide 18
2. ROM的故障检测
ROM可能出现的故障与RAM相仿（写除外）。由于ROM平时不能写入，因而不能用检查RAM的先写后读方法。对ROM的检查通常采用奇偶校验法。在ROM测试区的末尾增加一个校验字，存放按列的奇校验值，在ROM固化时一起写入。图9.7是其简化示例。

## Slide 19
图9.6 检查RAM的局部流程框图
图9.7 ROM检查

## Slide 20
3．CPU的故障检测
CPU是微机系统的核心部件，CPU如有故障就无法进行工作。CPU的电路相当复杂，以功能来检查比从电路来检查更为合宜。CPU的功能体现在执行各条指令中。指令执行是否正确可以用其他的指令完成同一功能来比较。例如一个数自身相加等于这个数左移一位，因此可以用加法指令来检验左移指令。
对CPU的检查，通常就是送入试验数据，通过一系列基本运算段落，对CPU的功能分别进行检查，只有功能正确方能继续执行下一段落，否则就指出故障所在区段。通过全部运算段落后可认为CPU工作正常。

## Slide 21
4．模拟量采集及模数转换的故障检测
模拟量遥测输入回路包括采样多路开关及模数转换两部分。采样多路开关的故障有：多路开关内部译码器故障，多路开关始终导通、始终断开以及元件特性的变坏引起的测量误差等。模数转换器中的标准电源、控制逻辑、数模网络、数码寄存器等也可能发生故障，致使模数转换的结果不合标准。
返回本节

## Slide 22: 9.5 数据滤波程序
9.5.1 数字滤波的优点
9.5.2 数字滤波器
返回本章首页

## Slide 23: 9.5.1 数字滤波的优点
（1）因为用程序滤波，无需增加硬设备，且可多通道共享一个滤波器（多通道共同调用一个滤波子程序）。从而降低了成本。
（2）由于不用硬件设备，各回路间不存在阻抗匹配等问题，故可靠性高，稳定性好。
（3）可以对频率很低的信号（如0.01Hz）进行滤波。这是模拟滤波器做不到的。
（4）可根据需要选择不同的滤波方法或改变滤波器的参数。使用方便、灵活。
返回本节

## Slide 24: 9.5.2 数字滤波器
1．程序判断滤波
2．中值滤波
3．算术平均值滤波
4．一阶惯性滤波程序
5．复合数字滤波

## Slide 25: 1．程序判断滤波
（1）限幅滤波。
限幅滤波的做法是把两次相邻的采样值相减，求出其增量（以绝对值表示），然后把两次采样允许的最大差值（由被控对象的实际情况决定）ΔY进行比较，如小于或等于ΔY，则取本次采样值；若大于ΔY，则仍取上次采样值作为本次采样值，即：
|Y(k)－Y(k－1)|≤ΔY，则Y(k)=Y(k)，取本次采样值，|Y(k)－Y(k－1)|>ΔY，则Y(k)=Y(k－1)，取上次采样值。

## Slide 26
（2）限速滤波。
限速滤波是用三次采样值决定采样结果，设采样时刻t1，t2，t3，所采集的参数分别是Y(1)，Y(2)，Y(3)，则
当|Y(2)－Y(1)|≤ΔY时，Y(2)输入计算机
当|Y(2)－Y(1)|>ΔY时，Y(2)不采用，但仍保留，继续采样取得Y(3)。
当|Y(3)－Y(2)|≤ΔY时，Y(3)输入计算机。
当|Y(3)－Y(2)|>ΔY时，则取[Y(2)+Y(3)]/2输入计算机。

## Slide 27: 2．中值滤波
中值滤波时对某一参数连续采样n次（n取奇数），然后把n次的采样值顺序排列（正序或逆序），再取中间值作为本次采样值。中值滤波对于去掉由于偶然因素引起的波动或采样器不稳定所引起的脉动干扰十分有效。对缓慢变化的过程变量采用此法有良好的效果，但不易用于块所变化的过程参数（如流量）。
进行中值滤波程序设计时，首先把N各采样值进行排序。排序的方法可采用“冒泡程序”，然后取中间值。

## Slide 28: 3．算术平均值滤波
算术平均值滤波是要寻找一个Y(k)，使该值与采样值间误差的平方和最小，即：
算术平均值滤波程序中将N次采样值同等对待，这事实上削弱了当前采样值在程序中的比重，实时性较差。有时为了提高滤波效果，将各次采样值取不同的比例稀疏，然后再相加，这种方法被称为加权平均滤波法。其运算式为：

## Slide 29: 4．一阶惯性滤波程序
图9.8 一阶惯性滤波程序流程图

## Slide 30: 5．复合数字滤波
为了进一步提高滤波效果，有时可以把两种或两种以上不同滤波功能的数字滤波器组合起来，构成复合数字滤波器，或称为多级数字滤波器。例如，把算术平均滤波与中值滤波组合起来形成的多功能复合滤波器，可以防脉冲干扰，并对周期性的脉冲采样值进行平滑加工。
返回本节

## Slide 31: 9.6 变电站内的电磁兼容
9.6.1 电磁兼容定义
9.6.2 变电站内电磁干扰产生的原因及其特点
返回本章首页

## Slide 32: 9.6.1 电磁兼容定义
电磁兼容的意义是：电气或电子设备或系统能够在规定的电磁环境下不因电磁干扰而降低工作性能，他们本身所发射的电磁能量不影响其他设备或系统的正常工作，从而达到互不干扰，在共同的电磁环境下一起执行各自功能的共存状态。
电磁兼容的内容包括抗干扰（设备和系统抵抗电磁干扰的能力）和电磁发射控制（设备和系统发射的电磁能量的控制）两个方面。
电磁干扰的三要素是：干扰源、传播途径和电磁敏感设备。
返回本节

## Slide 33: 9.6.2 变电站内电磁干扰产生的原因及其特点
1．电磁干扰源分析
目前与电力系统有关的电磁干扰源有外部干扰和内部干扰两方面。外部干扰源指的是与远动系统的结构无关，而是由使用条件和外部环境因素决定的干扰源。对变电站的RTU装置来说，外部干扰源主要有交、直流回路开关操作、扰动性负荷（非线形负荷、波动性负荷）短路故障、大气过电压（雷电）、静电、无线电干扰和核电磁脉冲等，概括表现为如下三类：
变电站设备的交流电源及直流电源受低频振动扰动；
传导瞬变和高频干扰；
场的干扰。

## Slide 34
2．电磁干扰的耦合途径
电磁干扰耦合的途径可归纳为如下几种：
（1）电容性耦合。
（2）电感性耦合。
（3）共阻抗耦合。
（4）辐射耦合。

## Slide 35
3．电磁干扰可能造成的后果
（1）电源回路干扰的后果。
（2）模拟量输入通道干扰的后果。
（3）开关量输入、输出通道干扰的后果。
（4）CPU和数字电路受干扰的后果。
返回本节

## Slide 36: 9.7 变电站抗电磁干扰的措施
9.7.1 抑制干扰源的影响
9.7.2 接地和减少共阻抗耦合
9.7.3 隔离措施
9.7.4 滤波
9.7.5 计算机供电电源的抗干扰措施
返回本章首页

## Slide 37: 9.7.1 抑制干扰源的影响
1．屏蔽措施
（1）一次设备与自动化系统输入、输出的连接采用带有金属外皮（屏蔽层）的控制电缆，电缆的屏蔽层两端接地，对电场耦合和磁耦合都有显著的削弱作用。
（2）二次设备内，综合自动化系统中的测量和微机保护或自控装置所采用的各类中间互感器的一、二次绕组之间加设屏蔽层，这样可起电场屏蔽作用，防止高频干扰信号通过分布电容进入自动化系统的相应部件。
（3）机箱或机柜的输入端子上对地接一耐高压的小电容，可抑制外部高频干扰。
（4）执行端RTU的机柜和机箱采用铁质材料，本身也是一种屏蔽。

## Slide 38
2．减少强电回路的感应耦合
（1）控制电缆尽可能离开高压母线和暂态电流的入地点，并尽可能减少平行长度。
（2）电流互感器回路的A、B、C相线和中性线应在同一根电缆内，避免出现环路。
（3）电流和电压互感器的二次交流回路电缆，从高压设备引出至监控和保护安装处时，应尽量靠近接地体，减少进入这些回路的高频瞬变漏磁通。
返回本节

## Slide 39: 9.7.2 接地和减少共阻抗耦合
1．一次系统接地
处理一次系统接地时，应注意对于引入瞬变大电流的地方应设多根接地线并加密接地网，以降低瞬变电流引起的地电位升高和地网各点电位差。
（1）设备接地线要接于地网导体交叉处。
（2）设备接地处要增加接地网络互连线。
（3）避雷针、避雷器接地点应采用两根以上的接地线和加密接地网络。

## Slide 40
2．二次系统接地
二次系统接地分安全接地（保护接地）和工作接地两大类。
对工作接地要求是：
1）工作接地网（总线）各点电位应一致；
2）多个电路公用接地线时，其阻抗应尽量小；
3）由多个电子器件组成的系统，各电子器件的工作接地应连在一起，通过一点与安全接地网相连。

## Slide 41
3．变电站RTU系统的工作接地
（1）RTU系统的地线种类。
（2）微机电源地（0V）和数字地的处理。
（3）数字地和模拟地的处理。
（4）噪声地的处理。

## Slide 42
（1）RTU系统的地线种类。
在变电站综合自动化系统中，大致有如下5种地线：
1）微机电源地和数字地（即逻辑地），这种地是微机直流电源和逻辑开关网络的零电位。
2）模拟地，这是A/D转换器和前置放大器或比较器的零电位。
3）信号地，这种地通常为传感器的地。
4）噪声地，是继电器、电动机等的噪声地。
5）屏蔽地，即机壳接地。

## Slide 43
（2）微机电源地（0V）和数字地的处理。
1）微机电源地采用浮地的方法。
2）微机电源地与机壳共地。
2）微机电源地与机壳共地。
3）一点接地和多点接地问题。

## Slide 44
图9.9 一点接地示意图

## Slide 45
（3）数字地和模拟地的处理。
1）数字地和模拟地共地，其连接方法如图9.10所示。
2）模拟地浮空的接线方式。
3）模拟地和数字地通过一对反相二极管相连接。其连接方法如图9.11所示。

## Slide 46
图9.10 模拟地与数字地的连接

## Slide 47
图9.11 模拟地与数字地通过二极管连接
返回本节

## Slide 48: 9.7.3 隔离措施
1．模拟量的隔离
2．开关量输入、输出的隔离
3．其他隔离措施
返回本节

## Slide 49: 9.7.4 滤波
1．对抗电磁干扰滤波器的要求
（1）在阻带范围内，要具有足够高的衰减量，将传导干扰电平降低到规定的范围内。
（2）对传输的有用信号的耗损，应降低到最低程度。
（3）电源滤波器对电源工作电流的损耗应降低到最低程度。

## Slide 50
2．硬件滤波器的种类及作用
常用的滤波器有以下几种。
（1）电容滤波器。
（2）电感滤波器。
（3）R，C滤波器。

## Slide 51
3．抑制共模干扰的方法
上述在模拟量信号回路加滤波器的措施，多数对于抑制差模干扰比较有效。对于共模干扰可采用双端对称输入，抑制共模干扰。
如果输入信号为电流型信号（0～10mA或4～20mA），双绞线屏蔽层在接收端接保护地，则抑制干扰信号的效果更好。
返回本节

## Slide 52: 9.7.5 计算机供电电源的抗干扰措施
1．采用隔离变压器隔离
2．采用电源滤波器
3．采用不间断电源UPS
4．采用氧化锌压敏电阻
返回本节

## Slide 53: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
结束放映
返回本章首页