## Slide 1: 第5章 应用指令
5.1 程序控制类指令
5.2 特殊指令

## Slide 2: 5.1 程序控制类指令
5.1.1 空操作
5.1.2 结束及暂停
5.1.3 看门狗
5.1.4 跳转
5.1.5 子程序指令
5.1.6 程序循环
5.1.7 顺序控制继电器
5.1.8 与ENO指令
返回本章首页

## Slide 3: 5.1.1 空操作
NOP，空操作指令。使能输入有效时，执行空操作指令。空操作指令不影响用户程序的执行，操作数N是标号，是一个0~255的常数。
指令格式： NOP N
例： NOP 30
程序如下图5.1所示。
返回本节

## Slide 4: 5.1.2 结束及暂停
1. 结束指令
结束指令有两条：END和MEND。两条指令在梯形图中以线圈形式编程。
END，条件结束指令。使能输入有效时，终止用户主程序。
MEND无条件结束指令。无条件终止用户程序的执行，返回主程序的第一条指令。
用Micro/Win32编程时，编程人员不需手工输入MEND指令，而是由软件自动加在主程序结尾。指令格式：END （无操作数）

## Slide 5
2. 暂停指令
STOP，暂停指令。使能输入有效时，该指令使主机CPU的工作方式由RUN切换到STOP方式，从而立即终止用户程序的执行。
STOP指令在梯形图中以线圈形式编程。指令不含操作数。指令的执行不考虑对特殊标志寄存器位和能流的影响。
指令格式：STOP （无操作数）
返回本节

## Slide 6: 5.1.3 看门狗
WDR，看门狗复位指令。当使能输入有效时，执行WDR指令，每执行一次，看门狗定时器就被复位一次。用本指令可用以延长扫描周期，从而可以有效避免看门狗超时错误。
指令格式：WDR （无操作数）
程序实例：指令STOP、END、WDR的应用如图5.2所示。

## Slide 7
图5.2 停止、结束、看门狗指令
返回本节

## Slide 8: 5.1.4 跳转
1. 跳转指令
与跳转相关的指令有下面两条：
（1）跳转指令
JMP，跳转指令。使能输入有效时，使程序流程跳到同一程序中的指定标号n处执行。执行跳转指令时，逻辑堆栈的栈顶值总是1。
（2）标号指令
LBL，标号指令。标记程序段，作为跳转指令执行时跳转到的目的位置。操作数n为0~255的字型数据。

## Slide 9
程序实例：
如右图5.3所示。用增减计数器进行计数，如果当前值小于500，则程序按原顺序执行，若当前值超过500，则跳转到从标号10开始的程序执行。
返回本节

## Slide 10
图5.3 程序跳转实例

## Slide 11: 5.1.5 子程序指令
建立子程序
2. 子程序调用
3. 带参数的子程序调用

## Slide 12: 1. 建立子程序
可用编程软件Edit菜单中的Insert选项，选择Subroutine，以建立或插入一个新的子程序，同时在指令树窗口可以看到新建的子程序图标，默认的程序名是SBR_n，编号n从0开始按递增顺序生成，可以在图标上直接更改子程序的程序名。在指令树窗口双击子程序的图标就可对它进行编辑。

## Slide 13: 2. 子程序调用
（1）子程序调用和返回指令
子程序调用
子程序条件返回
（2）注意事项
（3）应用实例

## Slide 14
图5.4所示的程序实现用外部控制条件分别调用两个子程序。
图5.4 子程序调用举例

## Slide 15: 3. 带参数的子程序调用
（1）子程序参数
变量名
变量类型
数据类型
（2）参数子程序调用的规则
（3）变量表使用
（4）程序实例

## Slide 16
以上面指令为例，局部变量表分配如表5.1所示，程序段如图5.5所示。
表5.1 局部变量表例

## Slide 17
图5.5 带参数的子程序调用
返回本节

## Slide 18: 5.1.6 程序循环
循环开始
循环结束
3. 程序实例

## Slide 19
图5.6 程序循环(1)

## Slide 20
返回本节
图5.6 程序循环(2)

## Slide 21: 5.1.7 顺序控制继电器
1. 顺序继电器指令
（1）定义顺序段（2）段开始
（3）段结束 （4）段转移
2. 注意事项
3. 顺序结构
4. 程序实例

## Slide 22
本例是用顺序继电器实现的顺序控制中的一个步的程序段，这一步实现的功能是使两个电机M1和M2起动运行20秒后停止，切换到下一步。
程序如图5.7所示。
返回本节

## Slide 23: 5.1.8 与ENO指令
AENO，与ENO指令。ENO是梯形图和功能框图编程时指令盒的布尔能流输出端。如果指令盒的能流输入有效，同时执行没有错误，ENO就置位，将能流向下传递。当用梯形图编程时，且指令盒后串联一个指令盒或线圈，语句表语言中用AENO指令描述。
指令格式：AENO（无操作数）

## Slide 24
图5.8 与ENO指令
AENO指令只能在语句表中使用，将栈顶值和ENO位的逻辑与运算，运算结果保存到栈顶。程序如图5.8所示。
返回本节

## Slide 25: 5.2 特殊指令
5.2.1 时钟指令
5.2.2 中断
5.2.3 通信
5.2.4 高速计数
5.2.5 高速脉冲输出
5.2.6 PID回路指令
返回本章首页

## Slide 26: 5.2.1 时钟指令
1. 读实时时钟
TODR，读实时时钟指令。当使能输入有效时，系统读当前时间和日期，并把它装入一个8字节的缓冲区。
2. 写实时时钟
TODW，写实时时钟指令。用来设定实时时钟。当使能输入有效时，系统将包含当前时间和日期，一个8字节的缓冲区将装入时钟。

## Slide 27
时钟缓冲区的格式如表5.2所示。
表5.2 时钟缓冲区

## Slide 28
程序实例
控制要求：
编写一段程序，可实现读、写实时时钟，并以BCD码显示分钟。时钟缓冲区从VB100开始。
程序中的子程序SBR_0为写时钟子程序，将当前时间写入从VB100开始的8字节时间缓冲区，时间设置如下表5.3所示。程序实现：读写时钟程序如图5.9所示。

## Slide 29
图5.9 读写时钟
返回本节

## Slide 30: 5.2.2 中断
1. 中断源
（1）中断源及种类
中断源，即中断事件发出中断请求的来源。S7-200可编程序控制器具有最多可达34个中断源，每个中断源都分配一个编号用以识别，称为中断事件号。这些中断源大致分为三大类：通信中断、输入输出中断和时基中断。

## Slide 31
（2）中断优先级
中断优先级由高到低依次是：通信中断、输入输出中断、时基中断。每种中断中的不同中断事件又有不同的优先权。
主机中的所有中断事件及优先级如表5.4所示。

## Slide 32
表5.4 中断事件及优先级

## Slide 34
2. 中断调用
即调用中断程序，使系统对特殊的内部或外部事件作出响应。系统响应中断时自动保存逻辑堆栈、累加器和某些特殊标志存储器位，即保护现场。中断处理完成时，又自动恢复这些单元原来的状态，即恢复现场。
（1）中断调用指令
（2）注意事项
（3）程序实例

## Slide 35
（3）程序实例
控制要求：
程序实现的功能是调用I0.1输入点的上升沿中断，若发现I/O错误，则禁止本中断，用外部条件可以禁止全局中断。
程序实现：本程序如图5.10所示。
图5.10 中断调用程序

## Slide 36
3. 中断程序
（1）构成
中断程序必须由三部分构成：中断程序标号、中断程序指令和无条件返回指令。
（2）要求
（3）编制方法
（4）注意事项
返回本节

## Slide 37: 5.2.3 通信
通信指令包括：
XMT，自由口发送指令
RCV，自由口接收指令
NETR，网络读指令
NETW，网络写指令
GPA，获取口地址指令

## Slide 38: 5.2.4 高速计数
1. 高速计数器介绍
2. 高速计数指令
3. 高速计数器的使用方法
4. 应用实例

## Slide 39: 1. 高速计数器介绍
（1）数量及编号
（2）中断事件类型
（3）工作模式及输入点

## Slide 40
（1）数量及编号
高速计数器在程序中使用时的地址编号用HCn来表示（在非程序中有时用HSCn），HC表编程元件名称为高速计数器，n为编号。
HCn除了表示高速计数器的编号之外，还代表两方面的含义：高速计数器位和高速计数器当前值。编程时，从所用的指令可以看出是位还是当前值。
不同型号的PLC主机，高速计数器的数量对应如表5.7所示。

## Slide 41
（2）中断事件类型
高速计数器的计数和动作可采用中断方式进行控制，与CPU的扫描周期关系不大，各种型号的PLC可用的高速计数器的中断事件大致分为3类：当前值等于预设值中断、输入方向改变中断和外部复位中断。所有高速计数器都支持当前值等于预设值中断。
每个高速计数器的3种中断的优先级由高到低，不同高速计数器之间的优先级又按编号顺序由高到低。具体对应关系如表5.8所示。

## Slide 42
（3）工作模式及输入点
工作模式
输入端连接
高速计数器的工作模式共有12种。以模式4为例，时序如图5.11所示。

## Slide 43
图5.11 模式4操作时序

## Slide 44
选用某个高速计数器在某种工作模式下工作，高速计数器的输入端不是任意选择，必须按系统指定的输入点。如表5.9所示。

## Slide 45: 2. 高速计数指令
高速计数器指令有两条：HDEF和HSC。
（1）HDEF指令
HDEF，定义高速计数器指令。使能输入有效时，为指定的高速计数器分配一种工作模式，即用来建立高速计数器与工作模式之间的联系。梯形图指令盒中有两个数据输入端：HSC，高速计数器编号，为0~5的常数，字节型；MODE，工作模式，为0~11的常数，字节型。

## Slide 46
（2）HSC指令
HSC，高速计数器指令。使能输入有效时，根据高速计数器特殊存储器位的状态，并按照HDEF指令指定的工作模式，设置高速计数器并控制其工作。梯形图指令盒数据输入端N：高速计数器编号，为0~5的常数，字型。

## Slide 47
每个高速计数器都有固定的特殊功能存储器与之相配合，完成高速计数功能。具体对应关系如表5.11所示。
3. 高速计数器的使用方法

## Slide 48
每个高速计数器都有一个状态字节，程序运行时根据运行状况自动使某些位置位，可以通过程序来读相关位的状态，用以作为判断条件实现相应的操作。状态字节中各状态位的功能如表5.12所示。

## Slide 49: 使用高速计数器时，要按以下步骤进行：
（1）选择计数器及工作模式
（2）设置控制字节
（3）执行HDEF指令
（4）设定当前值和预设值
（5）设置中断事件并全局开中断
（6）执行HSC指令

## Slide 50
表5.13 控制位含义

## Slide 51: 4. 应用实例
要对一高速事件精确控制，通过对脉冲信号进行增计数，计数当前值达到24产生中断，重新从0计数，对中断次数进行累计。计数方向用一个外部信号控制，并能实现外部复位。所用的主机型号为CPU221。
设计步骤：
①选择高速计数器HSC0，并确定工作方式4。②令SM37=16#F8 ③执行HDEF指令，输入端HSC为0，MODE为4。④装入当前值，令SMD38=0。⑤装入设定值，令SMD42=24。⑥执行中断连接ATCH指令，输入端INT为INT0，EVNT为10。

## Slide 52
主程序、初始化子程序和中断程序分别如图5.12、图5.13和图5.14所示。
图5.12 主程序

## Slide 53
图5.13 初始化子程序

## Slide 54
图5.14 中断程序
返回本节

## Slide 55: 5.2.5 高速脉冲输出
1. 高速脉冲输出介绍
（1）高速脉冲输出的形式
（2）输出端子的确定
（3）相关寄存器
（4）脉冲输出指令

## Slide 56
每个高速脉冲发生器对应一定数量特殊标志寄存器，这些寄存器包括控制字节寄存器、状态字节寄存器和参数数值寄存器，用以控制高速脉冲的输出形式、反映输出状态和参数值。各寄存器分配如表5.14所示。

## Slide 57
 状态字节
每个高速脉冲输出都有一个状态字节，程序运行时根据运行状况自动使某些位置位，可以通过程序来读相关位的状态，用以作为判断条件实现相应的操作。状态字节中各状态位的功能如表5.15所示。

## Slide 58
控制字节
每个高速脉冲输出都对应一个控制字节，通过对控制字节中指定位的编程，可以根据操作要求设置字节中各控制位，如脉冲输出允许、PTO/PWM模式选择、单段/多段选择、更新方式、时间基准、允许更新等。控制字节中各控制位的功能如表5.16所示。

## Slide 59: 2. 高速脉冲串输出PTO
（1）周期和脉冲数
（2）PTO的种类
（3）中断事件类型
（4）PTO的使用

## Slide 60: （1）周期和脉冲数
周期：单位可以是微秒μs或毫秒ms；为16位无符号数据，周期变化范围是50~65535μs或2~65535ms，通常应设定周期值为偶数，若设置为奇数，则会引起输出波形占空比的轻微失真。如果编程时设定周期单位小于2，系统默认按2进行设置。
脉冲数：用双字长无符号数表示，脉冲数取值范围是1~4294967295之间。如果编程时指定脉冲数为0，则系统默认脉冲数为1个。

## Slide 61: （2）PTO的种类
PTO方式中，如果要输出多个脉冲串，允许脉冲串进行排队，形成管线，当前输出的脉冲串完成之后，立即输出新脉冲串，这保证了脉冲串顺序输出的连续性。
单段管线
多段管线

## Slide 62
包络表由包络段数和各段构成。每段长度为8个字节，包括：脉冲周期值（16位）、周期增量值（16位）和脉冲计数值（32位）。以包络3段的包络表为例，包络表的结构如表5.17所示。

## Slide 63: （3）中断事件类型
高速脉冲串输出可以采用中断方式进行控制，各种型号的PLC可用的高速脉冲串输出的中断事件有两个，如表5.18所示。

## Slide 64: （4）PTO的使用
使用高速脉冲串输出时，要按以下步骤进行：
确定脉冲发生器及工作模式
设置控制字节
写入周期值、周期增量值和脉冲数
装入包络的首地址
设置中断事件并全局开中断
执行PLS指令

## Slide 65: 3. 应用实例
（1）控制要求
步进电机转动过程中，要从A点加速到B点后恒速运行，又从C点开始减速到D点，完成这一过程时用指示灯显示。电机的转动受脉冲控制，A点和D点的脉冲频率为2kHz，B点和C点的频率为10kHz，加速过程的脉冲数为400个，恒速转动的脉冲数为4000个，减速过程脉冲数为200个。
工作过程如图5.15所示。

## Slide 66
图5.15 步进电机工作过程

## Slide 67
（2）分析
确定脉冲发生器及工作模式
设置控制字节
写入周期值、周期增量值和脉冲数
装入包络表首地址
中断调用
执行PLS指令

## Slide 68
（3）程序实现
本控制系统主程序如下图5.16所示。初始化子程序SBR_1如图5.17所示。包络表子程序如图5.18所示。中断程序如图5.19所示。
图5.16 主程序

## Slide 69
图5.17 初始化子程序SBR_1

## Slide 70
图5.18 包络表子程序SBR_0（1）

## Slide 71
图5.18 包络表子程序SBR_0（2）
图5.19 中断程序

## Slide 72: 4. 宽度可调脉冲输出PWM
（1）周期和脉冲宽度
（2）更新方式
（3）PWM的使用
返回本节

## Slide 73: 5.2.6 PID回路指令
PID算法
2. PID指令
3. 应用实例

## Slide 74: 1. PID算法
1. PID算法
如果一个PID回路的输出M(t)是时间的函数，则可以看作是比例项、积分项和微分项三部分之和。即：
用数字计算机处理这样的控制算式，连续的算式必须周期采样进行离散化，同时各信号也要离散化，公式如下：
MPn=Kc*(SPn-PVn)+Kc*Ts/Ti*(SPn-PVn)+MX+Kc*Td/Ts*(PVn-1-PVn)

## Slide 75
回路表初始化程序实例：
如果Kc为0.4，Ts为0.2秒，Ti为30分钟，Td为15分钟，则可以建立一个子程序SBR0用来对回路表进行初始化。程序如图5.20所示。
图5.20 回路表初始化子程序SBR0

## Slide 76: 2. PID指令
PID，PID回路指令。使能输入有效时，该指令利用回路表中的输入信息和组态信息，进行PID运算。梯形图的指令盒中有2个数据输入端：TBL，回路表的起始地址，是由VB指定的字节型数据；LOOP，回路号，是0~7的常数。
指令影响的特殊标志存储器位：SM1.1（溢出）。
使能流输出ENO断开的出错条件：SM1.1（溢出）；SM4.3（运行时间）；0006（间接寻址）。
指令格式：PID TBL, LOOP

## Slide 77: 3. 应用实例
（1）控制要求
有一水箱有一条进水管和一条出水管，进水管的水流量随时间不断变化，要求控制出水管阀门的开度，使水箱内的液位始终保持在水满时液位的一半。系统使用比例积分微分控制，假设采用下列控制参数值：Kc为0.4，Ts为0.2秒，Ti为30分钟，Td为15分钟。
（2）分析
本系统标准化时可采用单极性方案，系统的输入来自液位计的液位测量采样；设定值是液位的50%，输出是单极性模拟量用以控制阀门的开度，可以在0%~100%之间变化。
（3）程序实现
本程序的主程序如图5.21所示，回路表初始化子程序SBR0如图5.22所示，中断程序INT0如图5.23所示。

## Slide 78
图5.21 主程序
图5.22 初始化子程序SBR1

## Slide 79
图5.23 中断子程序INT0（1）

## Slide 80
图5.23 中断子程序INT0（2）
返回本节

## Slide 81: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束