## Slide 1
第十二章 医院室内照明设计
第一节 医院室内照度标准及光源的选择
一、医院室内照度标准
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | Ra
治疗室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
化验室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
手术室 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 80
诊室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
候诊室、挂号厅 | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 80
病房 | 地面 | 100 | 19 | 80
护士站 | 0.75m水平面 | 300 | — | 80
药房 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 80
重症监护室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 80
医院建筑照明标准值

## Slide 2
房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx）
 | 现行值 | 目标值 | 
治疗室、诊室 | 11 | 9 | 300
化验室 | 18 | 15 | 500
手术室 | 30 | 25 | 750
候诊室、挂号厅 | 8 | 7 | 200
病房 | 6 | 5 | 100
护士站 | 11 | 9 | 300
药房 | 20 | 17 | 500
重症监护室 | 11 | 9 | 300
医院建筑照明功率密度值

## Slide 3
国名 照度 (lx) |  | 法国 | 德国 | 英国 | 美国 | 日本 | 中国
病房 | 一般 | 70 | 80～120 | 150 | 220 | 100～200 | 15～30
 | 床头 | 300 | 200 | 30～50 | 320 |  | 
 | 傍晚 | 15 | 5～20 | 5 | 22 |  | 
 | 深夜 |  |  | 0.1 | 5～15 |  | 0.1
手术 | 一般 | 500～300 | 1000 | 400 | 2200 | 750～1500 | 200
 | 手术视野 | 特别 | 20000～100000 | 特别 | 26900 | 20000以上 | 2000～10000
检查 | 一般 | 500 | 500～1000 | 500 | 540 | 200～500 | 50～200
 | 局部 | 500 | 1000上 | 500 | 1100 | 750～1500 | 50～200
监护室 | 一般 |  | 80～500 | 30～50 | 320 | 300～750 | 
 | 局部 |  | 1000 | 400 | 1100 | 300～750 | 
诊察处置 | 一般 | 500 | 500 | 300 | 540 | 300～750 | 
 | 局部 | 500 | 1000 | 500 | 1100 | 300～750 | 
走廊（病房） | 白天 | 70 | 250 | 300 | 220 |  | 10～15
 | 晚上 | 70 | 30 | 150～200 | 32 | 50～100 | 10～15
 | 深夜 | 70 | 30 | 50～10 | 32 | 1～2 | 10～15
各国医院各部门的推荐照度表

## Slide 4
二、光源的选择
医院的照明设计中，光源和周围环境色彩的关系不可忽视。
光源与色彩对于医护工作者很重要，要对病人做出诊断时，需要正确地认识病人皮肤的颜色，对于处理室和检查室、化验室等，也需要正确辨认物体本色，所以，有关诊疗的场所(检查室、病房、手术室、监护中心等)均应选用显色性较高的光源。
色彩对于病患则起着重要的心理辅助治疗的作用，合理利用自然光，光源与室内设计巧妙地配合，将有助于创造一种促进病患康复的氛围。
在不同地区的医院中，非诊疗场所的环境照明，可根据地区的气候特点对光源色温有所区别的选配：气候较寒冷地区的医院宜选用暖白色(低色温)光源，以给环境带来温暖的感觉；热带地区的医院则宜选用冷白色(高色温)光源，以给环境带来凉爽的感觉。
照明光源应选择高效节能，光效高、显色性好的光源。医院大多数房间及应用场所应选
用细管径直管荧光灯，配高品质的电子镇流器或节能电感镇流器。
三、照明负荷等级
负荷等级 | 部门名称
一级 | 手术室、产房、血库、监护病房、CT诊断室、核磁共振诊断室、血液病房的净化室、血液透析室、急诊室、疏散照明及疏散标志等。
二级 | 普通病房、门诊诊室、X线放射科、治疗室、婴儿室等 辅助用房：营养部、供应室、解剖室、太平间、洗衣房等 附属用房：变配电室、热力站、锅炉房、集中供氧房等
三级 | 一级、二级外的建筑

## Slide 5
第二节 医院室内照明设计
一、医院照明的特点
二、 门诊部照明设计
(一)大厅
（二）候诊室
(三)通道
（四）取药房、挂号室及病案室
(五)一般诊疗室
（六）眼科诊室
（七）耳鼻喉科诊室
（八）急诊室
（九）放射室
（十）核磁共振检查室

## Slide 6
三、病房的照明设计
(一)病房
（二）病房走廊
（三）护理站
病号床头综合装置剖面图

## Slide 7
三、手术室
从手术室到准备室通道为止的范围内，一般照明的照度要高，要求照明灯具扩散性好、
带罩、结构牢固和不落尘。
在手术室中，医生、护士的工作持续时间长，操作精细，精神高度紧张，照明必须考虑减轻医护人员疲劳的问题。所以，手术室中的照明质量及照度要求比较高，一般照明的照度为7501x。手术室提供一般照明的光源的色温应在4500K左右，可选显色指数Ra大于95的直管荧光灯。
四、 紫外杀菌灯及看片灯

## Slide 8
第十三章 观演建筑室内照明设计
观演建筑通常包括有礼堂、电影院、剧场及其类似的厅堂建筑，其主要观演类别有音乐、戏剧、歌舞、会议和电影等，属于多功能的厅堂建筑。

## Slide 10
剧场是观演建筑的一种重要类型，按照演出类型分为：
歌剧剧场：以演出歌剧、舞剧为主。舞台尺度较大，容纳观众较多，视距可以较远。
话剧剧场：以演出话剧为主。音质清晰度要求较高，观众应能看清演员细微动作和面部表情，规模不宜过大。
戏剧剧场：以演出地方戏曲为主，具有歌剧和话剧的特点，舞台表演区较小。
音乐厅：以演奏音乐为主，音质要求较高。
多功能剧场：演出各个剧种，亦可满足音乐、会议使用。
剧场建筑主要由观众使用部分和演出部分组成。此外，还有技术设备部分和行政管理部分等辅助用房。观众使用部分包括观众厅、门厅、休息厅及存衣间、小卖部，盥洗间、观众餐厅等。演出部分包括舞台、后台(化妆室、演员休息室、乐队休息室、候场室、道具室等)和乐池等。技术设备部分包括灯光控制室、电声控制室、效果间、变电室、空调机房、冷冻机房、锅炉房，以及同声传译、广播、电视转播用房，如需兼放电影，还设有放映机房等。行政管理部分包括办公室、售票室、值班室，会议室等。

## Slide 11
第一节 观演建筑室内照度标准
类别 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） |  | 
 |  |  | 低 | 中 | 高
门厅 |  | 地面 | 100 | 150 | 200
门厅过道 |  | 地面 | 75 | 100 | 150
观众厅 | 影院 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75
 | 剧场 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100
观众休息厅 | 影院 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100
 | 剧场 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150
贵宾室、服装室、道具间 |  | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150
化妆室 | 一般区域 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150
 | 化妆台 | 1.1m高处垂直面 | 150 | 200 | 300
放映室 | 一般区域 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150
 | 放映 | 0.75m水平面 | 20 | 30 | 50
演员休息室 |  | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100
排演厅 |  | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200
声、光、电控制室 |  | 控制台面 | 100 | 150 | 200
美工室、绘景间 |  | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300
售票房 |  | 售票台面 | 100 | 150 | 200
影院剧场建筑照明的照度标准值

## Slide 12
第二节 照明及其设备的选择
一、演出内容与照明方式
演出种类 | 照明方式
歌舞 | 以均匀的白色光为主，有较少的灯光变化
古典芭蕾 | 背景较多，部分均匀照明。为突出立体感进行多方向照射，有较多的照明变化
歌剧 | 立体舞台照明。以局部照明为主，要求光量丰富
现代舞 | 立体舞台照明。以局部照明为主，明暗变化多，变化迅速
音乐会 | 音响效果第一，照明次之，以均匀的白色光为主
讲演及会议 | 以均匀的白色光为主，对讲台进行照明
短剧 | 舞台装置多，照明效果要求高，使用多种照明器具，较多的灯饰配合演出变幻
各种演出内容的照明方式

## Slide 13
舞台灯光选择时，还应注意以下四点：
(一)表演区照明灯光的光源一般应采用2000～3200K的溴钨灯泡，以提高色光的浓度、纯度及白光的透明度。
（二）采用造型灯，提高舞台表演区灯光的可控性和灯光的造型性。
（三）部分灯具加装换色器，以提高灯光变化的自由性。
（四）选择强光灯，如回光灯和螺纹灯，增强侧光和逆光的作用，来体现人物造型和意境。

## Slide 14
二、舞台照明的设计程序

## Slide 15
三、舞台的灯光配置

## Slide 18
五、照明灯具配备的依据
舞台照明没有一定的模式，因剧种和艺术风格而异。灯具的配备差别也很大，只要条件允许，应尽可能将灯种配足，舞台台面的平均照度不低于500lx。设计方法是先量出各灯位至投射区的射距，根据需要确定光斑的直径，然后查出所需的光束角，据此选择合适的灯具，求出该灯在此射距时的照度。如果单灯的照度不够，可采用多灯叠加的组合形式，如能配备三个组以上的灯具，则能满足一般演出的需要。

## Slide 19
第三节 观演建筑辅助空间室内照明设计