## Slide 1
第十章 旅馆、饭店室内照明设计
房间或场所 |  | CIE S008/E—2001 | 美国 IESNA—2000 | 日本 JIS Z9110—1997 | 德国 DIN503—1990 | 中国 GB50034—2004
客房 | 一般活动区 | — | 100 | 100～150 | — | 75
 | 床头 |  | — | — |  | 150
 | 写字台 | — | 300 | 300～750 |  | 300
 | 卫生间 |  | 300 | 100～200 |  | 150
中餐厅 |  | 200 | — | 200～300 | 200 | 200
西餐厅酒吧间 |  | — | — | — | — | 100
多功能厅 |  | 200 | 500 | 200～500 | 200 | 300
门厅、总服务台 |  | 300 | 100 300（阅读处） | 100～200 | — | 300
休息厅 |  |  |  |  |  | 200
客房层走廊 |  | 100 | 50 | 75～100 | — | 50
厨房 |  | — | 200～500 | — | 500 | 200
洗衣房 |  | — | — | 100～200 | — | 200
旅馆建筑国内外照度标准值对比 单位lx

## Slide 2
房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值(Lx) | UGR | Ra
客房 | 一般活动区 | 0.75m 水平面 | 75 | - | 80
 | 床头 | 0.75m 水平面 | 150 | - | 80
 | 写字台 | 台面 | 300 | - | 80
 | 卫生间 | 0.75m 水平面 | 150 | - | 80
中餐厅 |  | 0.75m 水平面 | 200 | 22 | 80
西餐厅酒吧间 |  | 0.75m 水平面 | 100 | - | 80
多功能厅 |  | 0.75m 水平面 | 300 | 22 | 80
门厅、总服务台 |  | 地面 | 300 | - | 80
休息厅 |  | 地面 | 200 | - | 80
客房层走廊 |  | 地面 | 50 | 22 | 80
厨房 |  | 台面 | 200 | - | 80
洗衣房 |  | 0.75m 水平面 | 200 | - | 80
旅馆建筑照明标准值

## Slide 3
房间或场所 | 照明功率密度（W/m2） |  | 对应照度值（lx）
 | 现行值 | 目标值 | 
客房 | 15 | 13 | ——
中餐厅 | 13 | 11 | 200
多功能厅 | 18 | 15 | 300
客房层走廊 | 5 | 4 | 50
门厅 | 15 | 13 | 300
旅馆建筑照明功率密度值（GB50034-2004）

## Slide 4
第一节 入口与门厅照明
一、入口照明
二、门厅照明

## Slide 5
第二节 大堂照明设计
一、总体照明
二、功能照明
三、装饰照明

## Slide 6
第三节 客房照明设计
一、客房照明
二、客房照明控制
（一) 客房照明控制应依据方便、灵活的原则，采用不同的控制方式。
（二)现代旅馆客房还设有节能控制开关，控制冰箱之外的所有灯光、电器，以达到人走灯灭，安全节电的目的。

## Slide 8
第四节 走廊、楼梯间、电梯间的照明设计

## Slide 9
第五节 餐厅照明设计
一、餐厅照明设计
餐厅常见的灯光设置有：
（一）均匀布置的顶光，采用吸顶灯或嵌入式筒灯做行列布置或满天星布置，也可采用装饰吊灯。
（二）烘托气氛的槽灯，一般有槽灯或分块暗槽灯等形式。
（三）适当位置、数量的装饰壁灯。
（四）餐厅铭牌灯光，比如用LED、霓虹灯组成的铭牌。
（五）专门照射陈设品的射灯。
（六）服务台的局部照明灯等。

## Slide 10
三、多功能宴会厅照明设计

## Slide 11
第六节 购物中心照明设计
第七节 舞厅照明设计

## Slide 12
第八节 理发店、美容店、健身场所照明设计
一、理发店及美容店照明设计
（一）理发、烫发、吹风区域的照明
（二）洗发、美容区域的照明

## Slide 13
二、健身场所照明设计
旅馆、饭店内的附属健身场所，例如游泳池、健身房等是为了给客人提供休闲、放松身心的空间，其中的灯光环境必须舒适得当，照度不是主要的因数，应尽可能的避免由于过高照度给人带来的紧张感或者过低照度给人带来的压抑感，以致于影响运动功能，一般来说保持50lx～75 lx之间的照度较为适宜。

## Slide 14
第十一章 会展中心室内照明设计
第一节 会展照明的特点
一、会展照明
会展照明分为：
（一）一般照明: 对于展会而言，一般照明是指展厅上空的照明；
（二）局部照明:为突出局部展品而设计的照明；
（三）值班照明: 在非展览时间内值班使用的照明。
（四）应急照明等。

## Slide 16
二、会展照明的特点
（一）鉴于专业展厅内部空间较高，会展展品一般在6m左右，照明设计除考虑上空用于展厅的一般照明外，还要考虑为突出展品的特点而设计的局部照明。
（二）因为展厅跨度大，空间较高，使用的灯具多为深照型且单灯容量较大。

## Slide 17
二、会展照明的特点
三、电气照明设计要求
四、会展照明的标准
房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra
一般展厅 | 地面 | 200 | 22 | 80
高档展厅 | 地面 | 300 | 22 | 80
展览馆展厅照度标准值

## Slide 18
第三节 会展照明设计
一、一般照明光源的选择
二、灯具的选择
三、布灯方式
四、局部照明

## Slide 20
第四节 会展中心照明控制方式
一、照明的供、配电设计
二、照明的控制方式
(一)会展建筑为人员密集的公共区域，为展厅服务的照明控制开关应集中单独控制。
(二)当配电回路较少时可以采用面板集中控制；当配电回路较多时，应采用智能灯光
控制系统，既方便管理又减少公共区域的误操作。
(三)智能灯光控制设备应考虑既能集中控制又能在系统出现故障状态下各控制器独立
工作。
(四)控制器能接受应急信号，接受信号后自动转入执行应急命令。
(五)分区控制灯光要考虑值班照明的需求。
三、线路敷设
四、灯具的检修与维护
(一)采用马道检修灯具，马道要结合展厅上空的特点沿灯具布置，当采用金属网架时
要结合网架造型有规则地设置；
(二)采用升降机检修灯具时，需考虑升降机的储藏位置；
(三)可采用电动升降式灯具。