## Slide 1: 网络技术及应用
国家示范骨干高职院校重点建设专业
优质核心课程系列教材

## Slide 2: 项目二校园网布线施工

## Slide 3
1．了解工程结构及子系统
2．掌握各种布线设备（网线、光纤、配线架、理线架、机柜、耦合器等）的特点及用途
3．掌握双绞线网线的制作及测试方法
4．了解水平布线方式并且能够设计布线方案
5．会按要求进行机柜理线

## Slide 4
新建设的学校校区需要进行校园网的布线设计及办公区的网络布线施工，因 此需要进行校园网的总体布线设计。学校资金有限要求性价比高，满足学校上网需求和网络办公需求。
校园网络计算机主机房位于办公楼一层，通过光缆分别连至校内的四幢建筑，在各建筑内部采用五类 4 对UTP电缆连接到设备间的配线架上，再从配线架链接至各楼层及信息点。

## Slide 5: 任务一 综合布线工程整体概述
2.1.1 任务要求
进行校园网整体布线设计，校园网包括教学楼、办公楼、图书馆、学生宿舍在内的 2820 个信息点，主要解决整个学校的教师及学生的信息化的管理和对教育网的访问，建成后的校园网将为3000 多师生提供信息服务。计算机主机房（即设备间）设在办公楼一层。

## Slide 6: 校园的整体结构
办公楼
操场
教学楼
图书馆
宿舍楼

## Slide 7: 2.1.2 相关知识
2.1.2.1 综合布线系统简介
综合布线系统（Premises Distributed System，简称PDS）是一种集成化通用传输系统，在楼宇和园区范围内，利用双绞线、光缆或同轴电缆传递信息，可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化信息传输系统。
PDS使用标准的双绞线和光纤或同轴电缆，支持高速率的数据传输。它包含着建筑物内部和外部线路(网络线路、电话局线路)间的民用电缆及相关的设备连接措施。

## Slide 8: 2.1.2.1 综合布线系统简介
布线系统是由许多部件组成的，主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等，并由这些部件来构造各种子系统。

## Slide 9: 2.1.2.2 综合布线拓扑结构
综合布线系统网络拓扑结构是把电缆或无绳进行互相连接以支持有关业务路径的逻辑表示。
综合布线系统一般使用的是星形网络拓扑结构。

## Slide 10: 2.1.2.3 综合布线子系统
综合布线系统采用模块化结构，目前被划分为六个子系统：

## Slide 11: 2.1.2.3 综合布线子系统
1. 工作区（终端）子系统（WORK AREA SURSYSTEM）
工作区布线子系统又称为服务区子系统，由终端设备到信息插座的连线（或软线）组成，它包括装配软线、连接器和连接所需的扩展软线，并在终端设备和I/O之间搭桥，信息插座有墙上、地上、桌上、软基型多种，标准有RJ45/RJ11的单、双、多孔等各种类型。

## Slide 12: 2.1.2.3 综合布线子系统
2. 水平布线子系统（HORIZONTAL SUBSYSTEM）
水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区上的信息插座上，一般处在同一楼层。通常可以采用5类8芯4对双绞线，符合或超过EIA/TIA-568标准。

## Slide 13: 2.1.2.3 综合布线子系统
3. 垂直干线子系统（RISER BACKBONE SURSYSTEM）
垂直干线子系统称骨干子系统，提供建筑物的干线电缆，负责连接管理间子系统到设备间子系统的子系统。
垂直干线子系统包括：
（1）远程通信接线间、设备间之间的竖向或横向的电缆走向用的通道；
（2）设备间和网络接口之间的连接电缆或设备与建筑群子系统各设备间的电缆；
（3）垂直干线接线间与各远程通信接线间之间的连接电缆；
（4）主设备间和计算机主机房之间的干线电缆。

## Slide 14: 2.1.2.3 综合布线子系统
4. 治理子系统（ADMINISTRATION SUBSYSTEM）
治理子系统也叫管理区子系统，由楼层配线架组成，其主要功能是将垂直干缆线与各楼层水平布线子系统相连接。
5. 设备间子系统（EQUIPMENT SUBSYSTEM）
设备间子系统由主配线架和各公共设备组成。它的主要功能是将各种公共设备（如计算机主机、数字程控交换机、各种控制系统、网络互连设备）等与主配线架连接起来。该子系统还包括电气保护装置等。

## Slide 15: 2.1.2.3 综合布线子系统
6. 建筑群向连接子系统（CAMPUS BACKBONE SUBSY5TEM）
该子系统是指主建筑物中的主配线架延伸到另外一些建筑物的主配线架的连接系统。与垂直子系统类似，通常采用光缆或大对数铜缆连接。

## Slide 16: 2.1.2.4 综合布线系统设计
综合布线系统工程总体方案设计有时又称系统设计。
综合布线系统工程总体方案设计的主要内容有布线系统组成、总体网络结构、系统技术指标、设备选型配置和与其他系统工程的配合等。

## Slide 17: 2.1.2.4 综合布线系统设计
设计一个合理的综合布线系统一般包含以下主要步骤。
（1）分析用户需求；
（2）获取建筑物平面图；
（3）系统结构设计；
（4）布线路由设计；
（5）可行性论证；
（6）绘制综合布线施工图；
（7）编制综合布线用料清单。

## Slide 18: 2.1.2.5 布线设计原则
1. 开放性
综合布线系统采用开放式的体系结构，符合国际和国内的相关标准，可以支持不同厂商的设备，以及不同的通信协议。
2. 兼容性
综合布线系统将话音信号、数据信号与监控设备的图像信号的配线统一地规划和设计。
3. 灵活性
系统应能满足灵活应用的要求，任一信息点能连接不同类型的设备。
4. 可靠性
综合布线系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息通道。

## Slide 19: 2.1.2.5 布线设计原则
5. 先进性
在设计时要超前，便实施后的布线系统能够在现在和将来适应技术的发展。
6. 标准化
选择符合工业标准的布线方案、网络设备。采用标准化、规范化设计，使系统具有开放性，保证用户在系统上进行有效的开发和使用，并为以后的发展应用提供一个良好的环境。
7. 经济性
在满足应用要求的前提下，尽可能地降低成本，达到最好的性价比。
8. 可扩展性
在设计布线系统时，要考虑今后业务种类和数量的增加，保证一定的冗余，以便将来很容易地扩充设备。

## Slide 20: 2.1.2.6 综合布线设计要点
（1）尽量满足用户的通信要求；
（2）了解建筑物、楼宇间的通信环境；
（3）确定合适的通信网络拓扑结构；
（4）选取适用的介质；
（5）以开放式为基准，尽量与大多数厂家的产品和设备兼容；
（6）将初步的系统设计和建设费用预算告知用户；
（7）在征得用户意见并订立合同书后，再制订详细的设计方案。

## Slide 21: 2.1.2.7 主要规范标准
1. 综合布线设计标准主要种类
TIA/ EIA-568A商业大楼电信布线标准（加拿大采用CSA工T529）
EIA/ TIA-569电信通道和空间的商业大楼标准（CSA T530）
EIA/ TIA-570住宅和N型商业电信布线标准CSA T525
TIA/ EIA-606商业大楼电信基础设施的管理标准（CSA T528）
TIA/ EIA-607商业大楼接地/连接要求（CSA T527）
ANSI/ IEEE 802.5-1989令牌环网访问方法和物理层规范
GB 50311-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
GB 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》
CECS72：97《建筑与建筑群综合布线系统工程设计及验收规范》

## Slide 22: 2.1.2.7 主要规范标准
2. 项目工程的综合布线标准
例如一个典型的办公网络的布线系统集成方案中采用标准如下：
国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007
国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》GB 50312-2007
《大楼通信综合布线系统第一部分总规范》YD/T926.1-2009
《大楼通信综合布线系统第二部分综合布线用电缆光缆技术要求》YD/T926.2-2009
《大楼通信综合布线系统第三部分综合布线用连接硬件技术要求》YD/T926.3-2009
北美标准ANSI/TIA/EIA568B《商用建筑通信布线标准》
国际标准ISO/IEC11801《信息技术--用户通用布线系统》(第二版)
《国际电子电气工程师协会：CSMA/CD接口方法》IEEE802.3

## Slide 23: 2.1.2.8 各种布线设备及用途
1. 双绞线
双绞线（Twisted Pair，TP）是由两条相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕（一般以逆时针缠绕）在一起而制成的一种通用配线，属于信息通信网络传输介质。
常用四对双绞线，这类网线共八根，通常用橙、橙白、绿、绿白、蓝、蓝白、棕、棕白八种颜色塑料皮包裹，俩俩绞在一起。

## Slide 24: 双绞线种类
（1）非屏蔽双绞线。非屏蔽双绞线（UTP）是一种数据传输线，由四对不同颜色的传输线所组成，广泛用于以太网路和电话线中。
（2）屏蔽双绞线。屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层。屏蔽双绞线分为STP和FTP（Foil Twisted Pair），STP指每条线都有各自的屏蔽层，而FTP只在整个电缆有屏蔽装置，并且两端都正确接地时才起作用。
按照线径粗细分类，双绞线常见的有5类线和超5类线，以及最新的6类线，前者线径细而后者线径粗。
UTP
STP
FTP

## Slide 25: 常用以太网标准
所有的以太网都遵循IEEE 802.3标准，下面列出是IEEE 802.3的一些以太网络标准，在这些标准中前面的数字表示传输速度，单位是“Mbps”，最后的一个数字表示单段网线长度，基准单位是100m，Base表示“基带”的意思，Broad代表“宽带”。
10Broad－36 使用同轴电缆（RG－59/U CATV），最大网段长度为3600m，是一种宽带传输方式；
100Base-T是一种以100Mbps速率工作的局域网（LAN）标准，它通常被称为快速以太网标准，并使用UTP（非屏蔽双绞线）铜质电缆，网段长度为100m。
100Base-TX 使用2对5类UTP线和RJ-45接头 单条线缆长度可达100m。
100Base-FX 使用2束多模光纤提供100Mbps的宽带，传送距离可达2000m。
1000Base－SX 使用多模光纤传输 传送距离可达550m。

## Slide 26: 2.同轴电缆
同轴电缆（Coaxial）是指有两个同心导体，而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。最常见的同轴电缆由绝缘材料隔离的铜线导体组成，在里层绝缘材料的外部是另一层环形导体及其绝缘体，然后整个电缆由聚氯乙烯或特氟纶材料的护套包住。
导体
实心聚乙烯绝缘
铝塑复合屏蔽带
护套
金属编织

## Slide 27: 3.光纤
光纤是光导纤维的简写，是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。

## Slide 28: 3.光纤
（1）光纤的分类
光纤的分类主要是从工作波长、折射率分布、传输模式、原材料和制造方法上进行分类的，这里只介绍两种分类方式。
按照传输模式来划分为单模光纤和多模光纤 。
按折射率分布类光纤可分为跳变式光纤和渐变式光纤。

## Slide 29: 3.光纤
（2）光纤传输的优点
①频带宽。
②频带宽。
③重量轻。
④抗干扰能力强。
⑥保真度高。
⑦工作性能可靠。
⑧成本不断下降。

## Slide 30: 4.光纤耦合器
光纤耦合器是光纤与光纤之间或光线与其他设备之间进行可拆卸（活动）连接的器件，它是把光纤的两个端面精密对接起来，以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去，并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小，它是一个无源器件。

## Slide 31: 5. 机柜
机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件，可以提供对存放设备的保护，屏蔽电磁干扰，有序、整齐地排列设备，方便以后维护设备。

## Slide 32: 5. 机柜
（1）机柜尺寸
U是一种表示服务器外部尺寸的单位，是unit的缩略语，详细的尺寸由作为业界团体的美国电子工业协会。U是国际通用的机柜内设备安装所占高度的一个特殊计量单位，1U=44.45mm。
（2）网络机柜所具备的产品结构特点
①前后面板开大量网孔，保证在机房采用上送风时能形成前进后出的气流组织
②上下开口，保证在机房采用下送风时能形成下进上出的气流组织
③网络机柜内服务器四周还可上下通风，有助于空气流动

## Slide 33: 5. 机柜
（3）机柜选择方法
①物理要求。列出所有装在机柜内的设备和它完整的丈量数据：高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。
②机柜档次。
③温度控制系统。
④抗干扰。
⑤售后服务。

## Slide 34: 2.1.3 任务分析与实施
2.1.3.2 任务分析
校园网中有多栋建筑物，建筑物间通信数据量大，适合采用光纤作为传输介质，建筑物内部采用比较常用的UTP双绞线进行布线，将各楼层信息点与配线间设备连接。综合布线系统由工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、管理区子系统、设备间子系统及建筑群干线子系统组成，按照六大系统进行总体设计。

## Slide 35: 2.1.3 任务分析与实施
2.1.3.2 任务实施

## Slide 36: 任务二 网络信息点部署及调试
2.2.1 任务要求
对校园网中的办公楼的第二层楼进行布线设计及施工，进行信息点的部署，制作双绞线线缆，将线缆揽入设备间并进行机柜理线操作。

## Slide 37: 2.2.2 相关知识
2.2.2.1 双绞线网线制作知识
1. 水晶头
水晶头是网络连接中重要的接口设备，是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头，用于网络通讯，因其外观像水晶一样晶莹透亮而得名为“水晶头”。
（1）RJ-45接头。每条双绞线两头通过安装RJ-45连接器（俗称水晶头）与网卡和集线器（或交换机）相连。
（2）RJ-11接头。RJ-11接口和RJ-45接口很类似，但只有4根针脚（RJ-45为8根），常见于电话线。
（a）RJ-45水晶头
（b）RJ-11水晶头

## Slide 38: 2.2.2.1 双绞线网线制作知识
2. 双绞线接头的制作标准
标准568B：橙白--1，橙--2，绿白--3，蓝--4，蓝白--5，绿--6，棕白--7，棕--8；
标准568A：绿白--1，绿--2，橙白--3，蓝--4，蓝白--5，橙--6，棕白--7，棕--8。

## Slide 39: 2.2.2.1 双绞线网线制作知识
我们在学习的时候只需要记住T568B标准，然后将1和3、2和4的线对对调就是T568A的标准。用户可根据实际需要选用直通线或交叉线，各种使用情况如下（其中PC：计算机；HUB：集线器；SWITCH：交换机；ROUTER：路由器）：
PC——PC ：交叉线
PC——HUB ：直通线
HU普通口——HUB 普通口：交叉线
HUB级联口——HUB 级联口：交叉线
HUB普通口——HUB级联口：直通线
HUB——SWITCH：交叉线
HUB级联口——SWITCH：直通线
SWITCH——SWITCH：交叉线
SWITCH——ROUTER：直通线
ROUTER——ROUTER：交叉线

## Slide 40: 3. 双绞线网线制作设备
（1）网线钳
（2）测线仪

## Slide 41: 2.2.2.2 水平布线
水平区子系统应由工作区用的信息插座，楼层分线设备到信息插座的水平电缆、楼层配线设备和跳线等组成。
水平布线采用星型拓扑结构

## Slide 42: 2.2.2.2 水平布线
水平子系统布线的距离
与管理子系统最大的水平距离为90米，电缆长度等于配线间或配线间内互连设备端口到工作区信息插座的电线长度。
请注意：从插座到工作区允许有另外3米的距离。
跳接：需要用于平行与主干的连接及多端口连接器设备的连接（例如：25对线缆）。
对接：用于连接到单口连接器的设备（例如：模块化插座）。

## Slide 43: 2.2.2.2 水平布线
2. 水平子系统布线方案
（1）直接埋管线槽方式
（2）线槽布线

## Slide 44: 2.2.2.2 水平布线
（3）地面线槽方式

## Slide 45: 2.2.2.2 水平布线
3. 水平子系统设计步骤
（1）确定路由；
（2）确定信息插座的数量和类型；
（3）确定导线的类型和长度；
（4）确定电缆类型；
（5）确定电缆长度。

## Slide 46: 2.2.2.3 配线架
配线架是管理子系统中最重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。

## Slide 47: 2.2.2.3 配线架
（1）用途
配线架的定位是在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆（超5类或者6类线）进入设备间后首先进入配线架，将线打在配线架的模块上，然后用跳线（RJ45接口）连接配线架与交换机。

## Slide 48: 2.2.2.3 配线架
在使用配线架时，背面将双绞线的按照颜色对应一根一根用压线器压入，正面接口对应位置贴上标签作标记，明确对应信息点或设备，再使用带有水晶头网线与对应设备（如交换机）连接。
压线器和压线后配线架

## Slide 49: 2.2.2.3 配线架
（2）传统的配线架和电子配线架
传统的配线架，标签条大部分是纸质的，纸质好坏参差不齐。标签有手写的，有机打的；有彩色的，有黑白的；需要打开机柜贴近才能看清楚。
电子配线架是在原有结构的基础上，把原有标签位置更换成可视化标签系统，配备一台控制器对其进行远程的输入、显示控制
电子配线架

## Slide 50: 2.2.2.4 理线架
理线架是整理跳线的一种装置，确保跳线看上去不会太过杂乱。理线架的使用相对比较简单，一般安装在机柜里，处在配线架与交换机之间，网线从中走过。经过理线架的流程梳理，把线缆进行区分整理，使整个网线的脉络更清晰，更方便日后的管理。通常一个配线架下方会搭配一个理线架使用。

## Slide 51: 2.2.2.5 机柜理线
机柜型配线架已经成为机房配线架的主体，理线主要涉及机柜型配线架的美观。当线缆进入机房后，会沿着桥架进入机柜配线架或壁挂配线架。理线是指在机房的进线孔至配线架的模块孔之间，将线缆理整齐。

## Slide 52: 2.2.2.5 机柜理线
常见的三种理线工艺
（1）瀑布造型
（2）逆向理线
（3）正向理线

## Slide 53: 2.2.3 任务分析与实施
2.2.3.1 任务分析
任务要求进行办公楼二层的布线设计及施工，属于水平子系统设计，布线方式为水平布线，由于办公楼有走廊，因此采用走廊天花板金属线槽水平布线方式，线缆采用双绞线因此制作双绞线网线是其中一项主要任务。在设备间进行机柜理线，使用理线板辅助理线，将双绞线接入配线架，利用理线架连入交换机设备。

## Slide 54: 2.2.3 任务分析与实施
2.2.3.2 任务实施
1. 水平布线
水平布线方式采用线槽布线，沿着走廊天棚放置金属线槽，到各房间后，再走PVC线槽分支进入各个办公室连入信息点，节省资金，维修和布线容易。
2. 双绞线网线制作
要注意的是在实际通信中只用到双绞线八根铜线中的第1、2、3、6四条铜线。特别需要注意的是RJ-45水晶头引脚序号，当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是１~８，序号不能搞错，对于网络连线非常重要。

## Slide 55: 双绞线网线制作
步骤 1 ：准备好 5 类双绞线、 RJ-45水晶插头和一把专用的网线压线钳。

## Slide 56: 双绞线网线制作
步骤 2 ：用压线钳的剥线刀口将5类线的外保护套管划开（千万小心不要将里面的双绞线的绝缘层划破），刀口距双绞线网线的端头至少 2 厘米 。

## Slide 57: 双绞线网线制作
步骤 3 ：将划开的外保护套管剥去（来回旋转并向外抽出套管）

## Slide 58: 双绞线网线制作
步骤4：露出5类线电缆中的4对双绞线，并按橙、蓝、绿、棕顺序排好

## Slide 59: 双绞线网线制作
步骤5：按照EIA/TIA-568B标准和导线颜色将导线按规定的序号排好

## Slide 60: 双绞线网线制作
步骤 6 ：将8根排好序的导线平坦整齐地平行排列，导线间不留空隙，可以用大拇指和拇指压住排好序的线，由内向外侧端头，上下来回弯折几次，可以较容易的使原来弯折大的导线平坦。

## Slide 61: 双绞线网线制作
步骤 7 ：准备用压线钳的剪线刀口将 8 根导线整齐的剪断

## Slide 62: 双绞线网线制作
步骤 8 ：剪断电缆线。请注意：一定要剪得很整齐。剥开的导线长度不可太短，长度大概1.8cm，可以拿一个水晶头比对一下长度，一定要让外保护到的长度超过胶皮压点，另外不要剥开每根导线的绝缘外层。

## Slide 63: 双绞线网线制作
步骤 9 ：将剪断的电缆线放入 RJ-45 插头试试长短（一定要插到底），电缆线的外保护层（胶皮）最后应能够在 RJ-45 插头内的凹陷处被压实

## Slide 64: 双绞线网线制作
步骤 10 ：在确认一切都正确后（特别要注意不要将导线的顺序排列反了），将 RJ-45 插头放入压 线钳的压头槽内，准备最后的压实。

## Slide 65: 双绞线网线制作
步骤 11 ：双手紧握压线钳的手柄，用力压紧。请注意，在这一步骤完成后，插头的 8 个针脚接触点就穿过导线的绝缘外层，分别和 8 根导线紧紧地压接在一起。

## Slide 66: 双绞线网线制作
步骤 12 ：完成

## Slide 67: 双绞线网线制作
2. 连通性测试
两端压好后用网线测试仪测试双绞线网线的连通性，其使用方法如下：
将双绞线两端水晶头分别插入主测试器和远程测试端，并打开主测试器电源，LED信号灯开始逐个闪烁。
如果双绞线网线制作无误，则主测试器和远程测试端的两路信号灯将会按如下顺序同步闪烁。
主测试器： 1-2-3-4-5-6-7-8
远程测试端： 1-2-3-4-5-6-7-8（平行双绞线） 3-6-1-4-5-2-7-8（交叉双绞线）

## Slide 68: 2.2.3.2 任务实施
3. 机柜理线
（1）首先是测量需要多长的线。
（2）根据第一步测算出来的长度进行裁剪，把多余的剪去，注意要尽量一致避免影响美观，而且要比计算的留出一部分冗余，最好能留上十到十五厘米，其中包括剪去包皮打上配线架的长度。
（3）接下来开始理线。

## Slide 69: 2.2.3.2 任务实施
理线的步骤：
①在线缆根部开始外露的地方开始用扎带绑好，如果线缆过多就按网线的编号从中间分成两份或者多份，但是需要保证分出来的网线每一部分都是连续的，因为这样下步工作就容易进行 。
②根据需要把大部分网线扎好就开始用配线板理线，配线板的使用方法就是按照一个约定把线缆从配线板的背部一条条的穿过配线板，在配线板背部按照两根连续的网线一起用扎带扎起来，每两个扎一块儿都要求有一个错位，就是不要并排的扎太多，每两个扎带上下最好有点距离，两根连续的扎起来以后就开始六根网线一块儿扎一起，平均需要每半米重新扎一次，注意扎的时候注意整齐，不要胡乱扎一起给人不和谐的感受。
③使用理线板一直顺着往下移，在理线板的背部也一直用扎带缠好（半米一扎）。最后一次六根一扎，其位置在离线缆尾部一米左右，扎好了以后就在附近距离开始两根一扎，当然还是按照顺序扎好。每两根扎好后往下半米左右再次使用同样的方法再扎一次，有利于下一步打配线架。

## Slide 70
（4）打配线架，由于上面的工作做完了以后线缆已经非常明确了，把线缆甩到机柜的外边开始放置在一张工作台上三人一组开始进行压线的工作。按照事先安排好的位置进行压线就不容易出错了。
（5）对打过的配线架进行测试，测试通过给予安装上机柜，争取一下子全部通过，在测通模块全部压好以后就开始安装上机柜，装好后按照原先的计划对网线进行绑扎，做到整齐美观横平竖直。对每一个点的连通性进行记录，如果始终无法通过需要记录在备注日志上。