第5章 线路自动重合闸

1.简述重合闸应用范围与作用。

答：针对瞬时性故障才有必要装设重合闸，架空输电线路发生瞬时性故障的概率高，因此重合闸一般用于架空输电线路。

ARC的主要作用如下：

（1）提高供电的可靠性；（2）提高电力系统的稳定性；（3）纠正断路器误跳闸。

2.重合闸起动方式有哪些？

答：重合闸的起动方式有保护起动和不对应起动两种，二者相互补充。

3.什么是断路器跳跃？

答：当合闸接点粘连或一直有合闸命令，如果线路发生永久性故障，保护发出跳闸命令，等断路器跳闸后，又会造成合闸；合闸后由于故障依然存在，保护继续发跳闸命令，然后再合闸，如此反复跳闸-合闸，称为断路器的跳跃。跳跃会损害断路器。

4.简述检无压、检同步重合闸工作情况。

答：线路发生故障后，线路两侧继电保护动作跳开两侧断路器，检无压侧ARC检测到线路无压进行重合，如果为瞬时性故障，线路电压恢复，检同步侧ARC检测到线路电压与母线电压同步时进行重合，重合后线路恢复运行；如果是永久性故障，检无压侧保护加速跳闸，故障再次切除，检同步侧由于线路无压不满足同步条件，不重合。

5.什么是转换性故障？发生转换性故障继电保护行为如何？

答：线路发生某一相故障后，继电保护动作发跳闸命令，在等待重合期间又发生了健全相故障，这就是转换性故障。此时，继电保护仍要动作，并且ARC动作延时从第二次故障开始计时。

6.母线保护跳线路断路器接入“R”端子回路，说明理由。

答：母线在变电所内有完善的防雷措施，母线故障基本是永久性故障，因此母线保护动作后就必须闭锁重合闸，故接“R”端子。

7.综合重合闸方式有哪些？

答：四种工作方式：单重、三重、综重、停用。

8.说明需要闭锁重合闸的情况。

答：手合/遥合于故障、手分/遥分断路器、断路器压力低及弹簧未储能、母线保护动作、低周减载动作等。