### 第8章复习思考题

1.说明“进线备投”与“分段备投”方式的区别。

答：“进线备投”是明备用的方式（方式3：QF1通，QF2断，QF3通；或方式4：QF1断，QF2通，QF3通），“分段备投”是暗备用方式（方式1、2：QF1通，QF2通，QF3断）。

2.备用电源失电为何闭锁AAT装置？

答：如果备用电源失电，通入备用电源也没有意义。

3.主变后备保护动作为何闭锁AAT装置？

答：主变后备保护动作一般表明故障点在变压器低压母线，也可能在低压馈线（保护拒动或断路器失灵），一般可以认为出现了永久性故障，备用电源如果投入，故障依然存在，继电保护加速动作，也会将备用电源退出。所以此时一般闭锁AAT。

4.AAT装置为何只能动作一次？

答：如果动作一次又跳开，表明有永久性故障，我国断路器一般按照“跳-合-跳”要求生产，连续动作既没有必要也可能损坏断路器。

5.AAT装置框图中CD＝1、AAT放电是什么意思？

答：CD=1，表明AAT充电完成，是动作的必要条件；AAT放电，表明不允许备自投，相当于闭锁备自投。

6.AFL装置的作用是什么？

答：在电力系统频率严重下降到威胁系统安全运行时．自动切除部分次要负荷，使系统频率迅速恢复到正常运行允许水平。

7.AFL装置动作后系统恢复频率是否越高越好？

答：不是。恢复频率如果过高，可能造成频率降低时切除负荷过多，因为此过程中，发电厂也在进行调频。

8.AFL装置中电流、电压闭锁的含义是什么？

答：电流闭锁指的是电流过低时切除该负荷没有意义，因此电流低时需要闭锁AFL。电压闭锁指的是电压过低（故障等）时应该由继电保护决定是否跳闸，因此电压低时需要闭锁AFL。

9.AFL装置中滑差闭锁的作用是什么？

答：故障时断路器跳闸，电动机负荷向母线反馈，母线的电压、频率急剧下降，此时不应该切负荷，因此df/dt较大时应当闭锁AFL。

10.某系统AFL的级数、动作频率、切除负荷量、动作时间如表8－2所示，在发电功率保持不变的情况下，发生22%的功率缺额，若AFL正确动作，求系统的稳定频率是多少？（负荷调节效应系数取2）

表8－2 AFL动作过程表

| 级序 | 动作频率（Hz ） | 切除负荷百分数 | 动作时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48 | 4 | 0.3 |
| 2 | 47.5 | 5 | 0.3 |
| 3 | 47 | 6 | 0.3 |
| 4 | 46.5 | 7 | 0.3 |
| 5 | 46 | 8 | 0.3 |
| 特殊级 | 47.5 | 4 | 20 |

解：如果AFL不动作，则稳定频率为

在频率的下降过程中，首先第1级动作，其它级还未动作时的稳定频率为

在频率的下降过程中，第2级动作，第1、2级动作后稳定频率为

>47，第3级不动作动作，<47.5，特殊级动作，最后的稳定频率为

所以，系统的最终稳定频率是47.94Hz。