课  时  教  案

单位：                                                          授课教师：

| 课程 |  | PLC系统设计与调试 | 第 周第 课时 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 |  | 项目一 三相异步电动机连续控制系统设计与调试 | 授课班级 |  |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标 | 1.掌握S7-200PLC内部软元件 2.了解PLC硬件配置 3.掌握触点、线圈类指令的格式与功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 1.掌握用PLC进行三相异步电动机的运转控制的方法 2.了解用PLC进行系统设计和调试的方法和步骤 3. 能够完成喷泉电动机PLC控制工程项目的设计和调试。 |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | 1.通过喷泉水电机启动系统设计，培养学生具备企业需要的基本职业道德和素质； 2. 具备主动学习的能力、心态和行动 |  |  |  |  |  |
| 重点 |  | S7-200PLC的硬件配置 S7-200PLC内部软元件 |  |  |  |  |  |
| 难点 |  | S7-200PLC内部软元件 |  |  |  |  |  |
| 授课 方法 |  | 综合法（演示、讲练穿插、巡回指导） |  | 课型 |  | 新授课 |  |
| 教具 实验 |  | PLC实验箱、电脑、投影等 |  |  |  |  |  |
| 教学内容及过程 【组织教学】 【导入新课】 - 项目要求 在花园中要安装一个小型喷泉，水泵是一台小功率的三相异步电动机(额定电压380V，额定功率5.5KW、额定转速1378r/min，额定频率50HZ)。要求按下起动按钮，喷泉连续喷涌，按下停止按钮，喷泉停止喷水。请用PLC实现水泵的单向连续运行控制。 图2.2.1 喷泉水泵实物回路图 二、项目分析 合上断路器QF后，按下起动按钮SB1，KM得电吸合，电机运行；松开按钮SB1，因在起动按钮两端并联了接触器KM的常开触点，为KM导通提供了另一条供电通路，从而实现了控制回路的自保持，电动机可以保持连续运行；按下停止按钮SB2，KM失电断开，电机停止运行。这是典型的电动机单向连续运行控制电路。 图2-1-2 喷泉水泵控制电路图 以上是用继电器电路实现电动机连续运行控制的工作原理，本项目用S7-200 PLC来实现电机的单向连续运行控制。 三、项目实施 步骤一 主电路设计 在PLC应用设计中应首先考虑主电路的设计，主电路是为电动机提供电能的通路，具有高电压、大电流的特点，主要有断路器、接触器、热保护继电器等器件组成，是PLC不能取代的，主电路同继电器控制主电路图，通过主电路中所选用电气元件的数量和类型，为确定PLC输入、输出点数提供了依据。主电路采用断路器、接触器、热继电器，可以确定主电路需要的输入输出点数为2点，一个输出点用来控制接触器KM的线圈，另一个输入点是热保护继电器FR的辅助触点。 步骤二 确定I/O点总数及地址分配 表2-1-1 I/O地址分配表 输入信号; 输出信号. 1; I0.0; 起动按钮 SB1; 1; Q0.0; 接触器 KM. 2; I0.1; 停止按钮 SB2. 3; I0.2; 热保护继电器 FR. 步骤三 PLC选型 在本项目中，选用德国西门子公司生产的小型PLC ：CPU 221 AC/DC/继电器。S7-200系列PLC以其高可靠性、指令丰富、内置功能丰富、强劲的通讯能力、较高的性价比等特点，在工业控制领域中被广泛应用。 （以后的项目均选择S7－200系列PLC ）。 - 相关知识 西门子S7系列可编程控制器分为S7-400、S7-300、S7-200三个系列，分别为S7系列的大、中、小型（超小型）可编程控制器系统。 S7-200系列PLC CPU22X型可编程控制器提供了5个不同的基本型号，常见的有CPU221，CPU222，CPU224，CPU224XP和CPU226几种基本型号. 图2-1-3 西门子S7系列PLC结构图 图2-1-4 五种不同的S7-200 CPU S7-200 CPU模块外部结构如图2-1-5所示，是典型的整体式PLC，输入输出、CPU模块、电源模块均装在一个机壳内，当系统需要扩展时，选用需要的扩展模块与基本单元连接。 图2-1-5 SIMATIC S7-200系列PLC外部结构实物图 图2-1-7 个人电脑与S7-200的连接示意图 步骤四 控制电路设计 控制电路就是PLC接线原理图，是PLC应用设计的重要技术资料。 - 动动脑吧： 我们实训室PLC实训箱中PLC面板上标有的“AC/DC/REY”是什么含义呢？ 根据上述接线方法及I/O分配表绘出喷泉水泵PLC控制电路如图2-1-12所示。 步骤五 程序设计 - 相关知识 1．S7-200系列PLC的内存结构及寻址方法 PLC的内存分为程序存储区和数据存储区两大部分。程序存储区用于存放用户程序，它由机器自动按顺序存储程序，用户不必为哪条程序存放在哪个存储器地址而费心。数据存储区用于存放输入输出状态及各种各样的中间运行结果，是用户实现各种控制任务所必须了如指掌的内部资源，故研究S7-200系列PLC的数据存储区及寻址方式是我们必须要掌握的重点。 （1）内存结构 S7-200 CPU将信息存储在不同的存储器单元中，每个单元都有地址。他们分别是输入映像寄存器I、输出映像寄存器Q、变量存储器V、内部位存储器M、特殊存储器SM、顺序控制状态寄存器S和局部变量存储器L、定时器T、计数器C、模拟量输入寄存器AI和模拟量输出寄存器AQ、累加器AC和高速计数器HC。 1）输入映像寄存器I（输入继电器） 输入映像寄存器Ｉ存放CPU在输入扫描阶段采样输入接线端子的结果。 输入继电器 它由输入接线端子接入的控制信号驱动 可以接常开触点或常闭触点，也可是多个触点的串并联。 输入继电器地址的编号范围为I0.0～I15.7。 2）输出映像寄存器Q（输出继电器） 输出映像寄存器Ｑ存放CPU执行程序的结果 输出继电器，它通过PLC的输出接线端子控制执行电器完成规定的控制任务。 输出继电器地址的编号范围为Q0.0～Q15.7。 3）变量存储器V 变量存储器V用于存放用户程序执行过程中控制逻辑操作的中间结果 CPU221/222为V0～V2047共2KB存储容量，CPU224/226为V0～V5119共5KB存储容量。 4）内部位存储器M（中间继电器） 内部位存储器M作为控制继电器用存储中间操作状态或其他控制信息，相当于中间继电器。 内部位存储器的编号范围为M0～M29共32个字节。 5）特殊存储器SM SM编址范围为SMB0～SMB179共180个字节，其中SMB0～SMB29的30个字节为只读型区域。其地址编号范围随CPU的不同而不同。 SM0.0---运行监视。SM0.0始终为“1”状态，当PLC运行时可以利用其触点驱动输出继电器。 SM0.1---初始化脉冲，仅在执行用户程序的第一个扫描周期为1状态，可以用于初始化程序。 SM0.4---该位是周期为一分钟、占空比为50%的时钟脉冲。 SM0.5---该位是周期为一秒钟、占空比为50％的时钟脉冲。 特殊存储器SM的全部功能可查阅相关手册。 6）局部变量存储器L 局部变量存储器L用来存放局部变量，它和变量存储器V很相似，主要区别在于全局变量是全局有效，即同一个变量可以被任何程序访问，而局部变量只在局部有效，即变量只和特定的程序相关联。 S7-200有64个字节的局部变量存储器，其中60个字节可以作为暂时存储器，或给子程序传递参数，后4个字节作为系统的保留字节。 7）高速计数器HC CPU221/222各有4个高速计数器，CPU224/226各有6个高速计数器，编号为HC0～HC5。 8）累加器AC S7-200提供了4个32位的累加器，其地址编号为AC0～AC3。 9）定时器T S7-200有三种定时器，它们的时基增量分别为1ms、10ms和100ms。 定时器的地址编号范围为T0～T255，它们的分辨率和定时范围各不相同。 10）计数器 C S7-200有三种计数器：加计数器、减计数器、加减计数器。 计数器的地址编号范围为C0～C255。 11）模拟量输入寄存器AI 模拟量输入寄存器AI用于接收模拟量输入模块转换后的十六位数字量。其地址编号以偶数表示，如AIW0、AIW2……。模拟量输入寄存器AI为只读存储器。 12）模拟量输出寄存器AQ 模拟量输出寄存器AQ用于暂存模拟量输出模块的输入值，该值经过模拟量输出模块（D/A）转换为现场所需要的标准电压或电流信号。其地址编号为AQW0、AQW2……。模拟量输出值是只写数据，用户不能读取模拟量输出值。 13）顺序控制状态寄存器S 顺序控制状态寄存器S又称状态元件，与顺序控制继电器指令配合使用，顺序控制状态寄存器的地址编号范围为S0.0～S31.7。 （2）指令编址及寻址方式 1）编址方式 存储器的单位可以是位（bit）、字节（Byte）、字（Word）、双字（Double Word），所以需要对位、字节、字、双字进行编址。存储单元的地址由区域标识符、字节地址和位地址组成。 位编址：寄存器标识符+字节地址.位地址，如I0.0、M0.1、Q0.2等。 字节编址：寄存器标识符+字节长度B+字节号，如IB1、VB20、QB2等。 字编址：寄存器标识符+字长度W+起始字节号，如VW20表示VB20和VB21这2个字节组成的字。 双字编址：寄存器标识符+双字长度D+起始字节号，如VD20表示从VB20到VB21这4个字节组成的双字。字节、字、双字编址如表2-1-4所示。 表2-1-4 字节、字和双字的编址 按位编址V1.2; MSB; LSB. 7; 0.; 位地址 字节地址 区域标志 V1.2. 按字节编址VB100; MSB; LSB. 7; 0. VB100.; 字节地址 按字节编址 区域标识 VB100. 按字编址VW100; MSB; LSB. 15; 0. VB100; VB101.; 起始字节址号 按字编址 区域标识 VW100. 按双字编址VD100; MSB; LSB. 31; 0. VB100; VB101; VB102; VB103.; 起始字节址号 按双字编址 区域标识 VD100. 2）寻址方式 - 立即数寻址 二进制格式：用二进制数前加2#表示，如2#1001； 十进制格式：直接用十进数表示，如20047； 十六进制格式：用十六进制数前加16#表示，如16#4E4F； ASCII码格式：用单引号ASCII码文本表示，如‘good by’。 - 直接寻址方式 直接寻址方式是指在指令中直接使用存储器或寄存器的地址编号，直接到指定的区域读取或写入数据，如I0.0、MB20、VW100等。 - 间接寻址 间接寻址时操作数不提供直接数据位置，而是通过使用地址指针来存取存储器中的数据。在S7-200系列PLC中允许使用指针对I、Q、M、V、S、T（仅当前值）、C（仅当前值）寄存器进行间接寻址。 使用间接寻址之前，要先创建一个指向该位置的指针，指针为双字值，用来存放一个存储器的地址，只能用V、L或AC做指针。建立指针时，必须用双字传送指令（MOVD）将需要间接寻址的存储器地址送到指针中，例如：MOVD &VB202，AC1，其中&VB202表示VB202的地址，而不是VB202的值，指令的含义是将VB202的地址送入累加器AC1中。 指针建立好了之后，利用指针存取数据。用指针存取数据时，操作数前加“*”号，表示该操作数为一个指针。例如：MOVW *AC1，AC0，表示将AC1中的内容为起始地址的一个字长的数据（即VB202，VB203的内容）送到累加器AC0中，其传送示意图如图2-1-13所示。 图2-1-13 使用指针的间接寻址 S7-200系列PLC的存储器寻址范围如表2-1-6所示。 2.触点线圈指令 PLC控制电路中与也有与继电器电路相似的触点和线圈，它的触点和线圈是以指令的形式体现。触点和线圈的指令格式及功能如表2-1-7所示。 表2-1-7 触点和线圈的指令 类型; 梯形图; 语句表; 功能. 常开触点; LD bit A bit O bit; LD：装载常开触点 A：串联常开触点 O：并联常开触点. 常闭触点; LDN bit AN bit ON bit; LDN：装载常闭触点 AN：串联常闭触点 ON：并联常闭触点. 线圈; ＝ bit; ＝：输出指令. 常开触点; LDI bit AI bit OI bit; LDI：装载常开立即触点 AI：串联常开立即触点 OI：并联常开立即触点. 常闭触点; LDNI bit ANI bit ONI bit; LDNI：装载常闭触点 ANI：串联常闭立即触点 ONI：并联常闭立即触点. 线圈; ＝I bit; ＝I：立即输出指令. 说明： ① LD/LDN指令用于与左侧母线相连的触点，也用于分支电路的开始； ② “＝”指令不能用于输入过程映像寄存器I，输出端不带负载时，控制线圈应使用M或其他，而不能用Q；“＝”可以并联使用任意次，但不能串联使用，并且编程时同一程序中同一线圈只能出现一次，如图2-1-15所示。 图2-1-15 输出指令的并联使用的梯形图与语句表 ③ A/AN指令是单个触点串联连接指令，可连续使用任意次； ④ O/ON指令是单个触点并联连接指令； ⑤ LD/LDN、＝、A/AN、O/ON的操作数包括：I、Q、 M、 SM、T、C、V、S、L； ⑥ 立即触点指令只能用于输入量I。执行该指令时，立即读入外部输入点的值，根据该值判断触点的接通/断开状态，但是并不更新该物理输入点对应的输入过程映像寄存器； ⑦ 立即输出指令只能用于输出量Q。执行该指令时，将逻辑运算结果立即写入指定的物理输出点和对应的输出过程映像寄存器； ⑧ 立即触点/立即输出指令常用于对实时控制要求较高的场合。 【例1】 触点串联指令应用：使用3个开关同时控制1盏灯，要求3个开关全部闭合时灯亮，其他情况灯灭。 图2-1-16 逻辑与操作编程举例 【例2】 触点并联指令应用：使用3个开关控制1盏灯，要求任意1个开关闭合时灯都亮。 3个开关分别接PLC的输入I0.1、I0.2和I0.3，灯接输出Q0.0。梯形图及语句表程序如图2-1-17。 图2-1-17 逻辑或操作编程举例 - 参考程序 根据上述知识点设计喷泉系统控制程序如图2-1-19所示。 图2-1-19 喷泉系统控制程序梯形图 步骤六 调试运行 （1）先用下载电缆将PC机串口与S7-200-CPU226主机的PORT1端口连好，然后对实验箱通电，并打开24V电源开关。主机和24V电源的指示灯亮，表示工作正常，可进入下一步操作。 （2）关闭24V电源，根原理图连接PLC模拟调试线路，检查无误后再打开24V电源。 （3）打开PLC的前盖，将运行模式开关拨到STOP位置， （4）运行STEP7 Micro/WIN32编程软件。 （8）输入控制程序，图2-1-19并编译. （10）下载程序文件到PLC。 （11）将运行模式选择开关拨到RUN位置. （12）按下起动按钮SB1，观察电动机是否起动。按下停止按钮SB2，观察电动机是否能够停止。再次按下起动按钮SB1，如果系统能够重新起动运行，并能在按下停止按钮后停车，则程序调试结束。 四、知识测评 （1）PLC的输出方式为继电器型时，它适用于哪种负载（ ）。 A．感性 B．交流 C．直流 D．交直流 （2）PLC一般________（能，不能）为外部传感器提供24V直流电源。 （3）单个常开触点与前面的触点进行串联连接的指令是（ ）。 A．A B．O C．AN D．ON （4）PLC常用的编程语言有： ， ， 。 （5）CPU226机型PLC本机I/O点数为（ ）。 A.14/10 B.8/16 C.24/16 D.14/16 ### 五、项目评估 项目名称：三相异步电动机连续控制系统设计与调试 组别：. 项目; 配分; 考核要求; 扣分标准; 扣分记录; 得分. 电路设计; 40分; 根据给定的控制电路图，列出PLC输入/输出元件地址分配表，设计梯形图及PLC输入/输出接线图，根据梯形图，列出指令表; (1)输入/输出地址遗漏或写错，每处扣2分(2)梯形图表达不正确或画法不规范，每处扣3分(3)接线图表达不正确或画法不规范，每处扣3分 (4)指令有错误，每条扣2分. 安装与接线; 30分; 按照PLC输入/输出接线图在模拟配线板上正确安装元件，元件在配线板上布置要合理，安装要准确紧固。配线美观，下入线槽中且有端子标号，引出端要有别径压端子; (1)元件布置不整齐、不均匀、不合理，每处扣1分(2) 元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉，每处扣1分 (3) 损坏元件，扣5分 (4) 电动机运行正常，如不按电路图接线，扣1分(5)布线不入线槽、不美观，主电路、控制电路每根扣0.5分(6)接点松动、露铜过长、反圈、压绝缘层，标记线号不清楚、遗漏或误标，引出端子无别径压端子，每处扣0.5分(7)损伤导线绝缘或线芯，每根扣0.5分(8)不按PLC控制I/O接线图接线，每处扣2分. 程序输入与调试; 20分; 熟练操作键盘，能正确地将所编写的程序下载到PLC；按照被控设备的动作要求进行模拟调试，达到设计要求; (1) 不熟练录入指令，扣2分(2)不会用删除、插入、修改等命令，每项扣2分(3)1次试车不成功扣4分，2次试车不成功扣8分，3次试车不成功扣10分. 安全、文明工作; 10分; (1)安全用电，无人为损坏仪器、元件和设备(2)保持环境整洁，秩序井然，操作习惯良好(3)小组成员协作和谐，态度正确(4)不迟到、早退、旷课; (1)发生安全事故，扣10分 (2)人为损坏设备、元器件，扣10分(3)现场不整洁、工作不文明，团队不协作，扣5分(4)不遵守考勤制度，每次扣2~5分. 总 分. | 演示讲解 PPT 图片展示 巡回指导 练习巩固 讨论交流 讲练穿插 |