## Slide 1
湖南水利水电职业技术学院 Hunan Technical College of Water Resources and Hydro Power
知识四：降低接地电阻的措施
学习情境4：防雷与接地系统设计

## Slide 2
知识点4：降低接地电阻的措施
湖南水利水电职业技术学院 Hunan Technical College of Water Resources and Hydro Power
学习情境4：防雷与接地系统设计
外引接地 在高土壤电阻率地区，当接地装置接地电阻难以满足要求，且附件有可设置人工接地装置的低土壤电阻率地区或水源，可采取引外接接地措施降低接地电阻。为了减小接地阴险的阻抗压降，提高引外接地体的利用效果，通过技术经济比较，可采用增大引外导体截面，增加导体根数，或采用铜导体和电缆引线等措施。

## Slide 3
深井接地 当发电厂或变电所及其附近，地下深处土壤电阻率较低或有地下水，而地表层土壤电阻率很高时，采用深井接地对减少接地装置接地电阻的效果较为显著，可采用深井接地。 深井接地体宜延伸至地下水位以下和地层中电阻率较低处，同时，其水平间距宜大于深埋深度，以减少相互屏蔽影响，提高各接地体的利用率。深埋接地体宜设置在接地网以外地区或地网的边缘，不宜设置在边坡上。
知识点4：降低接地电阻的措施
湖南水利水电职业技术学院 Hunan Technical College of Water Resources and Hydro Power
学习情境4：防雷与接地系统设计

## Slide 4
人工降阻 在不可采用深井接地和外引接地的地方，当地网面积不大时，可根据现场情况和技术经济比较，因地制宜的采用人工降阻措施来降低电阻。人工降阻措施包括使用降阻剂和低电阻率材料替换。 在接地体周围加入降阻剂，以扩大接地体尺寸和降低接地体与土壤的接触电阻，改善其传导性能。降阻剂一般有化学降阻剂和膨润土。人工降阻对于减小单个或集中接地体的工频接地电阻具有显著效果，对小面积地网也有一定效果。但对减小接地体冲击接地电阻的效果不如工频接地电阻显著。冲击电流越大，效果越差。 对集中接地体宜采用置换材料的方法降低接地电阻。要因地制宜，就近取材。所用置换材料应该是电阻率低，不易流失、性能稳定、易于吸收和保持水分，且无明显腐蚀作用的，并应施工简单，经济合理。通常采用低电阻率的粘土。置换材料填入人工接地坑（沟）时，应分层捣紧。 人工降阻成本高，且仅对单个或集中接地体的工频接地电阻具有显著效果，对小地网页有一定效果，对大、中型地网没有任何作用，可针对工程情况适当采用。
知识点4：降低接地电阻的措施
湖南水利水电职业技术学院 Hunan Technical College of Water Resources and Hydro Power
学习情境4：防雷与接地系统设计